Общество с ограниченной ответственностью

«Находка Проект»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2026 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1

Глава 6. Существующие и перспективные балансы водоподготовительных установок

Оглавление

Глава 6	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	3

6.1	Фактические объемы расходов воды	3

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	6

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	6

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	8

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	10

6.6	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12

6.7	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии	13

«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Фактические объемы расходов воды

В таблице 1 отражены фактические объемы воды, затраченные котельными Находкинского городского округа на выработку тепловой энергии и компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Таблица 1. Объемы воды, затраченные на выработку тепловой энергии и компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях в 2024 году

| Наименование источника | на выработку тепла тыс.м³ |  |  |  | реализация ГВС | сверхнормативная подпитка план, тыс.мз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода на выработку тепла | план | нормативный расход воды | сверхнормативный расход воды |  |  |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова 19 | 77,1 | 35,0 | 25,9 | 51,3 | 1,4 | 1,4 |
| Котельная №1.2, ул. Макарова 21а | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |  |
| Котельная №1.3, ул. Судоремонтная 5 | 123,6 | 119,4 | 52,4 | 71,2 | 0,0 | 10,3 |
| Котельная №1.4, ул. Тимирязева 26а | 11,8 | 15,1 | 4,6 | 7,1 | 0,0 | 1,6 |
| Котельная №1.5, ул. Макарова 85 | 62,2 | 28,0 | 28,0 | 34,3 | 0,2 |  |
| БМК №1.7, ул. Вознесенская 8м | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |  |
| Котельная №2.1, ул. Кольцевая 2 | 92,5 | 13,1 | 2,2 | 90,3 | 0,0 | 1,7 |
| Котельная №2.2, ул. Седова 2а | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 0,0 |  |
| Котельная №2.3, ул.Владивостокская 34 | 185,4 | 62,5 | 24,7 | 160,7 | 0,0 | 5,8 |
| Котельная 2.8, ул. Портовая 226 | 194,3 | 85,8 | 32,8 | 161,5 | 0,0 | 8,1 |
| Котельная №3.1, ул. Пограничная 54а | 9,9 | 8,6 | 2,2 | 7,7 | 0,0 | 1,0 |
| Котельная №3.2, ул. Пограничная 100 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Котельная №3.3, ул. Школьная 24 | 321,7 | 120,4 | 56,1 | 265,6 | 0,0 | 9,9 |
| Котельная №3.4, ул. Красноармейская 24 | 47,4 | 80,6 | 49,7 | -2,4 | 0,0 | 4,7 |
| Котельная №3.6, ул. Постышева 20 а | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 2,4 |  |
| БМК 3.7, ул. Тисовая 20 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |  |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко 11 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 0,0 |  |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко 11скв. | 9,0 | 29,2 | 12,5 | -3,4 | 0,0 | 2,6 |
| БМК №4.4, ул.Садовая 1 /шк. №8/ | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| БМК №4.7, ул.Шоссейная 22б | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| Котельная №4.8, ул.2-я Промышленная 14 | 47,7 | 73,5 | 53,5 | -5,8 | 0,0 | 3,1 |
| Котельная №4.9, ул.Линейная 2б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Котельная №4.10, ул.Шевченко 1а | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |  |
| БМК №4.12, ул.Угольная 53а | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |  |
| Котельная №4.13, ул.Малиновского 30а | 14,7 | 19,7 | 4,7 | 9,9 | 0,0 | 2,3 |
| БМК №4.14, ул.Береговая 14а | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 |  |
| БМК №4.16, ул. Перевальная 104 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  |
| Котельная №4.17, ул. Станционная 1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |  |
| Котельная №4.18, ул. Михайловская 103 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №4.19 "Офис", Северный пр.61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| БМК № 4.20, ул. Надежды | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Котельная №5.1, п. Первостроителей | 3,8 | 8,7 | 4,1 | -0,3 | 0,0 | 0,7 |
| Котельная №5.2, п.Береговой | 25,2 | 22,1 | 22,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| БМК №5.3, п. Козьмино | 0,1 | 0,6 | 0,6 | -0,5 | 0,0 |  |
| Котельная №5.4, п.Врангель | 0,7 | 1,1 | 1,1 | -0,4 | 0,0 |  |
| Котельная №5.5, п.Врангель (общежитие №13) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |  |
| Котельная №6.1, п. Южно-Морской | 4,9 | 7,3 | 4,3 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
| Котельная №6.2, п. Южно-Морской | 57,0 | 69,9 | 38,4 | 18,5 | 0,0 | 4,8 |
| БМК №6.5, п.Анна | 10,1 | 4,4 | 1,1 | 8,9 | 0,3 | 0,5 |
| Котельная №6.6, пДушкино | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |
| Адм.здание Юбилейная 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 259,4 | 52,0 | 0,0 | 259,4 | 0,0 | 8,0 |
| ООО "Техностройдом", м.Шефнера 11а(кот3.5) | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,4 |  |
| ООО "Техностройдом", м.Шефнера 11а(кот3.5) | 150,3 | 20,2 | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 3,1 |
| ООО "Энергокомплекс" | 18,6 | 17,6 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 2,8 |
| АО «НМТП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Находкинского городского округа открытые системы горячего водоснабжения не используются.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы являются частью систем централизованного теплоснабжения, служат для хранения подготовленной горячей воды необходимой для снижения нагрузки на сети во время наибольшего водопотребления. Баки-аккумуляторы позволяют уменьшить мощности греющих котлов, насосов, энергетических установок и как следствие снизить расход топлива или электроэнергии за счет аккумулирования нагретой воды в часы ее минимального потребления с последующим использованием в пиковую активность.

Сведения о баках-аккумуляторах, баков запаса воды отражены в таблице 2.

Таблица 2. Баки-аккумуляторы котельных Находкинского городского округа

| Котельная | Баки запаса воды (БЗХВ, БАГВ), тип (марка) | Емкость, куб.м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова 19 | БЗХВ | 3000 |
| Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | БЗХВ | 200 |
| Котельная №1.3, ул.Судоремонтная,5 | БЗХВ | 1000 |
|  | БГХВ | 100 |
|  | БГХВ | 25 |
| Котельная №1.5, ул.Макарова,86 | БЗХВ | 2000 |
|  | БАГВ | 100 |
| БМК №1/7, ул.Вознесенская,8м | БЗХВ | 1 |
| Котельная №2.1, ул. Кольцевая 2 | БЗХВ | 40 |
|  | БЗХВ | 25 |
|  | БЗХВ | 25 |
| Котельная №2.2, ул. Седова 2а | БЗХВ | 40 |
| Котельная №2.3, ул.Владивостокская,34 | БАГВ | 25 |
|  | БАГВ | 25 |
| Котельная №3.1, ул. Пограничная 54а | БЗХВ | 14 |
| Котельная №3.2, ул. Пограничная 100 | БЗХВ | 5 |
| Котельная №3.3, ул. Школьная 24 | БЗХВ | 700 |
| Котельная №3.4, ул. Красноармейская 24 | БЗХВ | 1000 |
| Котельная №3.6, ул. Постышева 20 а | БЗХВ | 25 |
| БМК 3.7, ул. Тисовая 20 | БЗХВ | 1 |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко,12 (2015 г) | БЗХВ | 300 |
|  | БЗГВ | 300 |
| Котельная №4.8, ул.2-я Промышленная,14 | БЗХВ | 300 |
|  | БЗХВ | 300 |
| БМК №4.12, ул.Угольная 53а | БЗХВ | 1 |
| Котельная №4.13, ул.Малиновского 30а | БЗХВ | 100 |
| БМК №4.14, ул.Береговая 14а | БЗХВ | 1 |
| БМК № 4.20, ул. Надежды | БЗХВ | 1 |
| Котельная №5.1, п. Первостроителей | БЗХВ | 200 |
|  | БЗХВ | 200 |
| Котельная №5.2, п.Береговой | БЗХВ | 400 |
|  | БЗГВ | 30 |
|  | БЗГВ | 30 |
| БМК №5.3, п. Козьмино | БЗХВ | 1 |
| Котельная №5.4, п.Врангель | БЗХВ | 50 |
| Котельная №6.1, п. Южно-Морской | БЗХВ | 100 |
| БМК №6.5, п.Анна | БЗХВ | 1 |
| Котельная №6.6, пДушкино | БЗХВ | 2 |
| Котельная №4 АО «НМТП» | БЗХВ | 4,5 |
| Котельная №2 АО «НМТП» | БЗХВ | 4,5 |
| ООО "Техностройдом", м.Шефнера 11а | БЗХВ | 15000 |

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника | Объём тепловой сети, куб.м | Нормативные потери теплоносителя в ТС, куб.м/ч | Расход химически не очищенной воды на аварийную подпитку, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1.1 | 295 | 0,737 | 5,899 |
| Котельная №1.3 | 531,9 | 1,33 | 10,637 |
| Котельная №1.4 | 167,7 | 0,419 | 3,353 |
| Котельная №1.5 | 434 | 1,085 | 8,681 |
| БМК №1/7 | 59,6 | 0,149 | 1,192 |
| Котельная №2.1 | 64,9 | 0,162 | 1,299 |
| Котельная №2.2 | 6,3 | 0,016 | 0,126 |
| Котельная №2.3 | 277,9 | 0,695 | 5,558 |
| Котельная №2.8 | 434 | 1,085 | 8,679 |
| Котельная №3.1 | 51,9 | 0,13 | 1,037 |
| Котельная №3.2 | 0,2 | 0 | 0,004 |
| Котельная №3.3 | 1170,8 | 2,927 | 23,416 |
| Котельная №3.4 | 626,5 | 1,566 | 12,53 |
| Котельная №3.6 | 0,8 | 0,002 | 0,016 |
| Котельная №4.1 | 704,7 | 1,762 | 14,094 |
| БМК №4/4 | 0,5 | 0,001 | 0,011 |
| БМК №4/7 | 1,4 | 0,003 | 0,028 |
| Котельная №4.8 | 536,9 | 1,342 | 10,738 |
| Котельная №4.9 | 0,1 | 0 | 0,002 |
| Котельная №4.10 | 0,2 | 0,001 | 0,005 |
| Котельная №4.11 | 0,4 | 0,001 | 0,008 |
| БМК №4/12 | 1,2 | 0,003 | 0,024 |
| Котельная №4.13 | 118,7 | 0,297 | 2,374 |
| БМК №4/14 | 5,5 | 0,014 | 0,109 |
| БМК №4/16 | 9,1 | 0,023 | 0,182 |
| Котельная №4.17 | 0,7 | 0,002 | 0,014 |
| Котельная №4.18 | 19 | 0,048 | 0,38 |
| БМК №4.20 | 1,2 | 0,003 | 0,023 |
| Котельная №5.1 | 104,2 | 0,261 | 2,085 |
| Котельная №5.2 | 1069,4 | 2,674 | 21,388 |
| БМК №5/3 | 91,3 | 0,228 | 1,826 |
| Котельная №5.4 | 40,8 | 0,102 | 0,815 |
| Котельная №5.5 | 2 | 0,005 | 0,04 |
| Котельная №6.1 | 38,5 | 0,096 | 0,769 |
| Котельная №6.2 | 432,4 | 1,081 | 8,648 |
| БМК №6/5 | 62,3 | 0,156 | 1,246 |
| Котельная №6.6 | 2,9 | 0,007 | 0,059 |
| ООО "Техностройдом" | 761,2 | 1,903 | 15,224 |
| ООО "Энергокомплекс" | 1007,5 | 2,519 | 20,151 |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 1515,1 | 3,788 | 30,302 |
| Котельная №4 АО «НМТП» | 1186,2 | 2,965 | 23,723 |
| Котельная №2 АО «НМТП» |  |  |  |
| ООО «БМК» | 132,7 | 0,332 | 2,654 |
| ИТОГО по котельным НГО: | 11967,6 | 29,9 | 239,3 |

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки приведена в таблице 4.

Таблица 4. Требуемая производительность ВПУ

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Производительность ВПУ, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1.1 | 295 | 100 |
| Котельная №1.3 | 531,9 | 100 |
| Котельная №1.4 | 167,7 | - |
| Котельная №1.5 | 434 | 100 |
| БМК №1/7 | 59,6 | 0,5 |
| Котельная №2.1 | 64,9 | - |
| Котельная №2.2 | 6,3 | - |
| Котельная №2.3 | 277,9 | 50 |
| Котельная №2.8 | 434 | 100 |
| Котельная №3.1 | 51,9 | - |
| Котельная №3.2 | 0,2 | - |
| Котельная №3.3 | 1170,8 | 100 |
| Котельная №3.4 | 626,5 | 50 |
| Котельная №3.6 | 0,8 | 7 |
| Котельная №4.1 | 704,7 | 150 |
| БМК №4/4 | 0,5 | - |
| БМК №4/7 | 1,4 | - |
| Котельная №4.8 | 536,9 | 100 |
| Котельная №4.9 | 0,1 | - |
| Котельная №4.10 | 0,2 | - |
| Котельная №4.11 | 0,4 | - |
| БМК №4/12 | 1,2 | 0,5 |
| Котельная №4.13 | 118,7 | - |
| БМК №4/14 | 5,5 | 5 |
| БМК №4/16 | 9,1 | 5 |
| Котельная №4.17 | 0,7 | - |
| Котельная №4.18 | 19 | - |
| БМК №4.20 | 1,2 | 0,5 |
| Котельная №5.1 | 104,2 | 15 |
| Котельная №5.2 | 1069,4 | 25 |
| БМК №5/3 | 91,3 | - |
| Котельная №5.4 | 40,8 | - |
| Котельная №5.5 | 2 | - |
| Котельная №6.1 | 38,5 | 25 |
| Котельная №6.2 | 432,4 | 100 |
| БМК №6/5 | 62,3 | - |
| Котельная №6.6 | 2,9 | - |
| ООО "Техностройдом" | 761,2 | 50 |
| ООО "Энергокомплекс" | 1007,5 | 48 |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 1515,1 | 150 |
| Котельная №4 АО «НМТП» | 1186,2 | 1,4 |
| Котельная №2 АО «НМТП» |  | 1,4 |
| ООО «БМК» | 132,7 | - |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя актуализированы в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающими предприятиями.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии

Для устранения несоответствия фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1)	перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

2)	применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4)	использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.