Общество с ограниченной ответственностью

«Находка Проект»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2026 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	3

17.1 Перечень замечаний и предложений к разработанной схеме теплоснабжения	3

ГЛАВА 17 «ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

17.1 Перечень замечаний и предложений к разработанной схеме теплоснабжения

Замечания и предложения, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, представлены в таблице 1.

Таблица1. Замечания и предложения

| № п/п | Замечание/предложение | Ссылки на нормативные требования | Согласование/ комментарии разработчика | Дата внесения изменений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" |  |  |  |  |
| 1 | Изменить порядок, 2.5.2; 2.5.3 и далее | Порядок подразделов изменен | согласовано | 04.02.2026 |  |
| 32 | Необходимо дополнить - прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе. | Согласно ПП РФ от 22 февраля 2012 г. N 154, "элемент территориального деления" - территория городского округа, установленная по границам административно-территориальных единиц; п. 70 Приказа от 5 марта 2019 г. N 212 Учет и распределение жилищного и общественно-делового фондов, и прочих расположенных в границах городского округа, должны осуществляться в соответствии с данными генерального плана городского округа. | Не согласовано, так как данные имеются Стр. 21 таблица 4, имеет сведения о строительных фондах, г. Находка. Городской округ является «элементом территориального деления» иного деления не предусмотрены генеральным планом. Данные о приросте отражены в соответствии с Генеральным планом, в котором нет разделения прироста площади по зонам действия котельных, данные о приросте общественных зданий отражены не в метрах, применены единицы такие как «мест», «койка», «объект» и т.д. |  |  |
| 33 | Необходимо дополнить - перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; | По общему принципу принятому в требованиях ПП РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 (пункт 29. 33) описания элементов систем теплоснабжения основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций. | Не согласовано так как сведения о, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не были предоставлены. Указанные сведения были запрошены в пункте 11 приложения 1, опросный лист № 1. |  |  |
| 44 | Необходимо дополнить – отразить сведения о расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии | Согласно приказа от 5 марта 2019 г. N 212 Расчетная тепловая нагрузка должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей | Не согласовано, данных приборов учета к рассмотрению не было представлено, сведения о договорной нагрузке отражены в таблице 23 стр. 52-54 |  |  |
| 55 | Необходимо дополнить - сведениями о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды | ПП РФ от 18.11.2013 №1034 Фактические величины определяются по данным приборов учета | Не согласовано, данных приборов учета к рассмотрению не было представлено |  |  |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения" |  |  |  |  |  |
| 76 | Необходимо дополнить – отразить технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа. | ПП РФ от 22 февраля 2012 г. N 154; приказа от 5 марта 2019 г. N 212: Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон | Не согласовано – в Схеме рассматривается один вариант развития, вариант относительно принятого ранее решения не изменен. Иные варианты не были рассмотрены в связи с тем что предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" |  |  |  |  |  |
| 7 | Необходимо дополнить – отразить расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь | г. Находка не отнесен к ценовой зоне. | Не согласовано – сведения указаны в таблице 1 стр 4-5 и таблице 3 стр.8-9 |  |  |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |
| 88 | Необходимо добавить - обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями; |  | Согласовано, добавлено стр. 13 | 05.02.2026 |  |
| 19 | Необходимо добавить - обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа, |  | Согласовано, добавлено стр. 13 | 05.02.2026 |  |
| 110 | Необходимо добавить -описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом |  | Согласовано, добавлено стр. 14-15 | 05.02.2026 |  |
| 111 | При обосновании предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения городского округа, учитываются: а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; в) определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке; г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. | Пункт 65 ПП РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 отражает требования к способу обоснования, описывает общий принцип выбора мероприятия, не является требованием к составу главы. Указанные тут критерии являются основным содержанием иных глав. | А) При обосновании предложений по строительству, реконструкции учтено покрытие перспективной тепловой мощности, расчет отражен в Главе 4, по тексту главы 7 пункт 7.9. |  |  |
|  |  |  | Б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах -НЕ УЧТЕНО, комбинированные источники отсутствуют. |  |  |
|  |  |  | В) перспективные режимы загрузки источников определены в Главе 4 |  |  |
|  |  |  | Г) потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива определены в Главе 10. |  |  |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" содержит обоснование: |  |  |  |  |  |
| 112 | Необходимо дополнить -мероприятиями на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом. |  | Согласовано, добавлено стр. 13-14 | 05.02.2026 |  |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения" содержит: |  |  |  |  |  |
| 113 | В ценовых зонах теплоснабжения применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения. | 1. Сведения о наличии открытых систем теплоснабжения на территории ГО г. Находка отсутствуют. 2. Г. Находка не отнесен к ценовой зоне | Не согласовано согласно данных предоставленных теплоснабжающими организациями открытых систем ГВС нет. |  |  |
| 114 | Необходимо добавить в содержание - описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  | Не согласовано - по сведениям предоставленных теплоснабжающими организациями открытых систем ГВС нет. |  |  |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" |  |  |  |  |  |
| 1 115 | Необходимо добавить в сведения о - преобладающем в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  | Не согласовано. Сведения о преобладающих видах топлива указаны в пункте 10.4 стр. 28 |  |  |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 116 | Необходимо дополнить предложениями по результатам оценки надежности теплоснабжения: б) установка резервного оборудования; в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; |  | Б) Не согласовано. В пункте 11.11; 11:12 стр. 21 указано, что установка резервного оборудования не требуется. |  |  |
|  |  |  | В) Не согласовано. В ГО г. Находка отсутствуют единые тепловые сети |  |  |
| 117 | Необходимо дополнить - для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения в отношении территории соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности, в том числе: а) предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов; б) предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей |  | Не согласовано. Не требуется по итогам анализа и оценки надежности системы теплоснабжения не являются малонадежными и или ненадежными. |  |  |
| 118 | Разработанные системы мер по повышению надежности должны содержать: а) описание основных технических решений; б) карту-схему, иллюстрирующую предлагаемые технические решения; в) гидравлический расчет передачи теплоносителя по тепловым сетям в системе теплоснабжения с учетом разработанных мероприятий (в случае изменения расчетных схем); г) расчет потребности в инвестициях. |  | Не согласовано. Не требуется по итогам анализа и оценки надежности системы теплоснабжения не являются малонадежными и или ненадежными. |  |  |
| 119 | Необходимо добавить - описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них. |  | Не согласовано. Информация отражена в пункте 11.18 стр.33 |  |  |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения" |  |  |  |  |  |
| 220 | Необходимо добавить - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; |  | Не согласовано. Данные о технологических нарушениях в тепловых сетях к рассмотрению не поступали. |  |  |
| 221 | Необходимо добавить - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; |  | Не согласовано. Данные о технологических нарушениях на источниках рассмотрению не поступали. |  |  |
| 222 | Необходимо добавить - доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения); |  | Не согласовано. На территории ГО г. Находка источника работающие в комбинированном режиме отсутствуют |  |  |
| 223 | Необходимо добавить - удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; |  | Не согласовано. На территории ГО г. Находка источника работающие в комбинированном режиме отсутствуют |  |  |
| 224 | Необходимо добавить - коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); |  | Не согласовано. На территории ГО г. Находка источника работающие в комбинированном режиме отсутствуют |  |  |
| 225 | Необходимо добавить - доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; |  | Согласовано. Данные внесены в таблицу 1 | 05.02.2026 |  |
| 226 | Необходимо добавить - отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения); |  | Согласовано. Данные внесены в таблицу 1 | 05.02.2023 |  |
| 227 | Необходимо добавить - отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. |  | Не согласовано. Сведения о нарушениях теплоснабжающими организациями не предоставлялись, вид деятельности является регулируемым |  |  |
| 228 | Необходимо добавить -индикаторы в ценовых зонах теплоснабжения |  | Не согласовано. ГО г.Находка не отнесен к ценовой зоне |  |  |
| Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 229 | Необходимо добавить -перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | Согласовано. Перечень добавлен стр.4- 5 | 06.02.2026 |  |