Общество с ограниченной ответственностью

«Находка Проект»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2026 ГОД)

ТОМ 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Оглавление

РАЗДЕЛ 1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	5

1.1.	Общие сведения	5

1.2.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	7

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах каждого расчетного элемента территориального деления на каждом этапе	14

РАЗДЕЛ 2. 	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	14

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	32

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	41

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	41

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	41

2.4.3.	Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	43

2.4.4.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	47

2.4.5.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	51

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	65

РАЗДЕЛ 3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	65

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	65

РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	70

4.1.	Описание сценария развития теплоснабжения Находкинского городского округа	70

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	72

РАЗДЕЛ 5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	73

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих ли реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	73

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	73

5.3.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74

5.4.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	74

5.5.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	76

5.6.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	86

РАЗДЕЛ 6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	87

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	87

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	87

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	87

6.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	88

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	91

6.6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	93

РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	94

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	94

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	94

рАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы	95

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	95

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	114

8.3.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	114

8.4.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	114

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	115

РАЗДЕЛ 10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	126

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	126

10.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	126

РАЗДЕЛ 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии)	128

РАЗДЕЛ 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	129

РАЗДЕЛ 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения	130

РАЗДЕЛ 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения находкинского городского округа	131

РАЗДЕЛ 15.	Ценовые (тарифные) последствия	135

РАЗДЕЛ 1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  - Общие сведения

В настоящее время на территории Находкинского городского округа действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления, а также от локальных котельных.

На территории Находкинского городского округа деятельность в области производства и передачи тепловой энергии осуществляют следующие организации:

- Филиал «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

- ООО «Восток сервис бункер» (Находкинский судоремонтный завод АО «НСРЗ»);

- АО «Находкинский морской торговый порт» (АО «НМТП»);

- АО «Находкинский рыбный порт» (АО «НРП»);

- ООО «Техстройдом»;

- ООО «БМК»;

- ООО «Энергокомплекс»;

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО);

Филиал «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго» на территории Находкинского ГО обслуживает 201,1 км тепловых сетей, в том числе сети от котельных АО «Находкинский морской торговый порт»; ООО «Техстройдом»; ООО «Энергокомплекс» и 39 котельных, одна из которых котельная № 1.2 работает в режиме насосной:

| 1 | Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 |
| --- | --- |
| 2 | Котельная №1.2, ул.Макарова, 21а |
| 3 | Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 5 |
| 4 | Котельная 1.4, ул. Тимирязева, 26а |
| 5 | Котельная 1.5, ул. Макарова, 85 |
| 6 | БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул. Вознесенская, 8м |
| 7 | Котельная №2.1, ул. Кольцевая, 2 |
| 8 | Котельная №2.2, ул. Седова, 2а |
| 9 | Котельная №2.3, ул. Влади-востокская, 34 |
| 10 | Котельная №2.8, ул. Портовая, 226 |
| 11 | Котельная №3.1, ул. Пограничная, 54а |
| 12 | Котельная №3.2, ул. Пограничная, 100 |
| 13 | Котельная №3.3, ул. Школьная, 24 |
| 14 | Котельная №3.4, ул. Краснормейская, 24 |
| 15 | Котельная №3.6, ул. Постышева, 20а |
| 16 | БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7,ул.Тисовая,20 |
| 17 | Котельная №4.1, ул. Сидоренко, 11 |
| 18 | БМК Терморобот № 4.4, ул. Садовая, 1 |
| 19 | БМК (КМТ-280 2ПрА) № 4.7, ул.Шоссейная, 22б |
| 20 | Котельная №4.8, ул. 2-я Промышленная,14 |
| 21 | Котельная №4.9, ул. Линейная, 2б |
| 22 | Котельная №4.10, ул. Шевченко, 1а |
| 23 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а |
| 24 | Котельная №4.13, ул. Малиновского, 30а |
| 25 | БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул. Береговая, 14а |
| 26 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) |
| 27 | Котельная №4.17, ул. Станционная, 1 |
| 28 | Котельная №4.18, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) |
| 29 | Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект, 61 |
| 30 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул. Надежды |
| 31 | Котельная №5.1, ул. Перво-строителей, 2б, п. Врангель |
| 32 | Котельная №5.2, ул. Васяновича, 11, п. Врангель |
| 33 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул. Набережная, 115а, п. Козьмино |
| 34 | Котельная №5.4, ул. Железно-дорожников, 4, п. Врангель |
| 35 | Котельная №5.5, ул. Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель |
| 36 | Котельная №6.1, ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской, Южморрыбфлот |
| 37 | Котельная №6.2, ул. Набережная, 40, п. Южно-Морской |
| 38 | БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с. Анна |
| 39 | Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с. Душкино |

ООО «Восток Сервис Бункер»	осуществляет деятельность по эксплуатации котельной "НСРЗ", по адресу ул. Находкинский проспект, 59, источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Восток Сервис Бункер» тепловые сети до границы земельного участка НСРЗ, до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

ООО "БМК" эксплуатирует котельную, расположенную по адресу, ул. Внутрипортовая 33А, данный источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения зданий, расположенных в зоне его действия, среди которых имеются многоквартирные жилые дома.

ООО "Техностройдом" эксплуатирует котельную по ул. Шефнера 11, источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Техностройдом" тепловые сети до границы до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

ООО "Энергокомплекс"	эксплуатирует котельную расположенную по адресу ул. Судоремонтная, 14 источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных, зданий здравоохранения и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергокомплекс" тепловые сети до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино» Военный городок № 75, НГО, эксплуатирует котельную №27, расположенную в микрорайоне п. Ливадия, б. рифовая ПУ №2/2. В зоне эксплуатационной ответственности  организации находятся тепловые сети

В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Гранд" котельная по ул. Локомотивная 2, а также тепловые сети до жилых многоквартирных домов расположенные в зоне действия источника.

АО «НМТП» Котельная №4 эксплуатирует котельную №4 по ул. Астафьева, 1ю, котельную №2	по ул. Портовая, 30. Котельная № 4 вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей, а также для жилых зданий и зданий соцкультбыта.

АО "Восточный Порт" в г. Находка, для обеспечения собственных производственных мощностей производит выработку тепловой энергии на источниках в п. Врангель расположенных по адресам - ул. Внутрипортовая 47, (центральная котельная ППК-1); ул. Базовая 9, ППК-3

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Существующая структура жилищного фонда характеризуется преобладанием многоэтажной и среднеэтажной застройки, ее доля в общем объеме жилищного фонда составляет 70%. По состоянию на 01.01.2025 года количество домов на территории Находкинского городского округа составило 9014 ед. общей площадью 3944,0 тыс. м2.

Таблица 1. Основные проектные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 г. | 2035 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 3944,0 | 4195,7 | 4466,4 |
| 2 | Население | чел. | 135345 | 135345 | 135345 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 29,1 | 31,0 | 33,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | 619,2 | 1300,4 |
| 5 | Новое строительство | тыс. м2 | - | 870,9 | 1822,8 |
| 6 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 87,1 | 86,8 |

Таблица 2. Объемы строительного фонда Находкинского городского округа

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 3944 | 4466,4 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 29,1 | 33 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 1300,4 |
| Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 1822,8 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 8613 | 12533 |
|  | мест/1000 чел. | 64,1 | 93,3 |
| Общеобразовательные организации | мест | 14162 | 17471 |
|  | мест/1000 чел. | 105,4 | 13,1 |
| Организации дополнительного образования | мест | 5074 | 6674 |
|  | мест/1000 чел. | 37,8 | 49,7 |
| Медицинские организации |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях | койка | 1196 | 1695 |
|  | койка/1000 чел. | 8,9 | 12,5 |
|  | посещ/смена | 986 | 1456 |
|  | посещ/смена на 1000 чел. | 7,3 | 10,8 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | автомобиль | 26 | 26 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 5 | 5 |
| Объекты социального обслуживания населения | объект | 5 | 5 |
| Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола | 15691,2 | 28591,2 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 84942,5 | 136742,5 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 1021 | 2021 |
| Стадионы с трибунами | ед. | 1 | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Дома культуры | ед. | 1 | 3 |
| Библиотеки общедоступные | ед. | 13 | 15 |
| Музеи | объект | 4 | 4 |
| Кинотеатр | объект | 2 | 2 |
| Театр | объект | 2 | 2 |

Структура жилищного строительства предусматривает следующее соотношение объемов нового жилищного строительства по этажности: многоэтажные жилые дома – 79%, среднеэтажные – 5%, малоэтажные – 3% и индивидуальные жилые дома – 14%. Территория, необходимая для размещения всего объема нового жилищного строительства, составит 551 га.

Генеральным планом сроки строительства не установлены - точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

В таблице ниже отражены существующие нагрузки с учетом присоединённых объемов в текущем году, перспективные нагрузки с учетом объема нагрузок запланированных к подключению в течении обозначенного года.

Таблица 3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Находкинского городского округа (данные по полезному отпуску тепловой энергии в год указаны без учета источников Военный городок № 75Котельная инв. № 27 и котельной АО "Восточный Порт")

| Наименование источника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ВСБ" | 46866,405 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 |
| ОА «Находкинский МТП» | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот 1.6) | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 |
| ООО "Техстройдом" (кот 3.5) | 22544,86 | 22544,86 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 |
| Котельная 1.1 | 22734,675 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 |
| Котельная 1.3 | 40194,06 | 48867,93815 | 48867,93815 | 48867,93815 | 48867,93815 | 72744,81273 | 72744,81273 | 72744,81273 | 72744,81273 |
| Котельная 1.4 | 12454,438 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 |
| Котельная 1.5 | 10563,874 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 |
| Котельная 2.1 | 6522,202 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 10721,18588 | 10721,18588 | 10721,18588 |
| Котельная 2.2 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 |
| Котельная 2.3 | 26093,514 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 |
| Котельная 3.1 | 6237,946 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 |
| Котельная 3.4 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 |
| Котельная 3.6 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 |
| Котельная 4.13 | 13885,465 | 13885,465 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 |
| Котельная 5.2 | 26101,067 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 |
| Котельная 5.4 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 |
| Котельная 6.1 | 3607,86 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 13248,98987 | 13248,98987 | 13248,98987 |
| Котельная 6.2 | 25908,56 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 17501,10543 | 17501,10543 | 17501,10543 |
| Котельная 4.18 Водоканал | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 |
| Котельная 2.8 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 |
| Котельная 3,2 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 |
| Котельная 3,3 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 |
| Котельная 4.1 | 28188,338 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 |
| БМК 4.4 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 |
| БМК 4.7 | 142,497 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 |
| Котельная 4.10 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 |
| БМК 4.12 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 |
| БМК 4.16 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 |
| Котельная 5.1 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 |
| Котельная 6.6 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 |
| Котельная 4.17 (Аграрий) | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 |
| БМК 4.20 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 |
| БМК 1.7 Проф | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 |
| БМК 5.3 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 |
| Котельная 4.8 | 15680,026 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 |
| БМК 4.14 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 |
| БМК 6.5 | 1931,725 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 |
| Котельная 4.9. ул Линейная | 113,339 | 113,339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 5.5 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| Котельная ООО "Гранд" | 2,669088 | 2,669088 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 |
| Котельная ООО "БМК" | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 |
| Запланированная к строительству АМК (3.7) | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 |
| Запланированная к строительству АМК Поликлиника | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| Запланированная к строительству АМК "Лагерь приморский" | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах каждого расчетного элемента территориального деления на каждом этапе

Сведений о приросте потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственной зоне не поступало.

РАЗДЕЛ 2. 	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Согласно требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержденной ПП  РФ от 22.02.2012 N 154

"установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

"располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования;

Актуализация перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнена в следующем порядке:

            - установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

            - составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода.

            - определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца прогнозируемого периода (до 2041 года);

            - составлены балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии;

            - в существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям.

            - выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками, для определения зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы тепловой мощности (таблица ниже) указаны с учетом сложившихся балансов на начало каждого из указанных периодов.

Таблица 4. Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») ул. Находкинский проспект 59 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 85,85 | 85,85 | 85,85 |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 82,05 | 82,05 | 82,05 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,57 | 20,73 | 20,73 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 58,72 | 57,56 | 57,56 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 71,6 | 70,2 | 70,2 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.4 ул. Заводская (строительство новой котельной на газовом топливе мощностью на территории ЦТП 2.3 (переподключение потребителей кот. НЦРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная, 5 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение потребителей 1.6, отключение части нагрузки ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 60 | 60 | 60 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 48,86 | 48,86 | 48,86 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 19,01 | 19,01 | 19,01 |
| Котельная №1.4 ул.Тимирязева,26а (консервация, мощности переподключены на новую газовую котельную 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,6 | 6,85 | 8,1 | 9,35 | 10,6 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 6,4 | 5,15 | 3,9 | 2,65 | 1,4 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,84 | 47,33 | 35,82 | 24,31 | 12,8 |  |  |  |
| Котельная №1.8 адрес ориентира ул. Парковая 14 (строительство газовой котельной, переподключение мощностей 1.4 и переподключение части потребителей от 1.3, ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| Котельная №1.5 ул. Макарова, 85 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| Котельная №1.7 ул. Вознесенская, 8м (перевод на газ предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы котельной 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 |
| Котельная №2.1 ул.Кольцевая,2 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение мощности 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Котельная №2.2 ул.Седова,2а (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 |  |  |  |
| Котельная №2.3 ул.Владивостокская,34 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |
| Котельная №2.8 ул.Портовая,226 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |  |  |  |  |
| Котельная 2.7 Строительство новой газовой котельной - местонахождение, ориентир ул. Зои Космодемьянской 3 (переподключение нагрузки с кот. 2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |
| Котельная № 3.1 ул. Пограничная 54а (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| Котельная №3.2 ул. Пограничная 100 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2033г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 |
| Котельная №3.3 ул. Школьная,24 (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 47,26 | 47,26 | 51,95 | 51,95 | 51,95 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 23,49 | 23,49 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,91 | 43,91 | 35,15 | 35,15 | 35,15 |  |  |  |
| Котельная №3.4 ул.Красноармейская,24 (строительство котельной, работающей на газовом топливе в границах участка котельной №3.4, переподключение мощности кот. №3.3; части мощностей кот. №3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| Котельная №3.6 ул.Постышева,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
| Котельная №4.1 ул. Сидоренко,11 (строительство котельной, работающей на газовом топливе, в границах участка котельной №4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 23,22 | 24,92 | 24,92 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 16,79 | 15,08 | 15,08 | 13,37 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,09 | 52,19 | 52,19 | 46,28 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Котельная №4.4 ул. Садовая,1 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 |
| Котельная №4.7 ул.Шоссейная,22б (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2049г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 |
| Котельная №4.8 ул.2-я Промышленная,14 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,46 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Котельная №4.9 ул.Линейная,2б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | 25,0 | 25,0 |
| Котельная №4.10 ул.Шевченко,1а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,16 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,59 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Котельная №4.12 ул.Угольная,53а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 |
| Котельная №4.13 ул.Малиновского,30а (реконструкция, перевод на газовое топливо, присоединение части нагрузки 3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 |
| Котельная №4.14 ул.Береговая,14а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2037г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная №4.16 ул.Перевальная,104 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Котельная №4.17 ул. Станционная,1 (строительство газовой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Котельная №4.18 ул.Михайловская,103 (водоканал) (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Котельная №4.19 Северный проспект,61 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Котельная №4.20 ул.Надежды (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| Котельная №5.1 ул.Первостроителей,2б, п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 |
| Котельная №5.2 ул.Васяновича,11, п. Врангель (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| Котельная №5.3 ул.Набережная,115а, п.Козьмино (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 |
| Котельная №5.4 ул. Железнодорожников,4 п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 |
| Котельная №6.1 ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |  |  |  |
| Котельная №6.2 ул.Набережная,40, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,34 | 2,34 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 15,96 | 15,96 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,04 | 5,04 | 5,04 | -0,74 | -0,74 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 28,68 | 28,68 | 28,68 | -4,2 | -4,2 |  |  |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.2 ул.Набережная,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Котельная №6.5 с. Анна (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2041г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 |
| Котельная №6.6 ул. Ускова,1б с. Душкино (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» ул.Шефнера,11 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка перераспределяется на котельную №3.4; №4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» ул. Судоремонтная (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО,) нагрузка переподключается на котельную 1.3 (за исключением больничного комплекса, данные о больничном комплексе отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,64 | 19,64 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 40,1 | 40,1 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  |  |  |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка переключается на газовую котельную запланированную к строительству в 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 |  |  |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, ТЭП не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 |  |  |
| Новая котельная в месте расположения ЦТП (переподключение потребителей НМТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |
| ООО «БМК» перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 63,1 | 63,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| АМК 3.8 (Подключение зданий "Три богатыря) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| АМК 3.7 (Подключение больничного комплекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| АМК "Лагерь Приморский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. Зона действия системы теплоснабжения - территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Из этого следует, что если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения.

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены в электронной модели в соответствующих слоях. Перспективные Зоны действия источников тепловой энергии Находкинского городского округа показаны на рисунке ниже.

Рисунок 1. Зоны действия котельных

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Находкинского городского округа, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях – электроснабжения Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией перспективной индивидуальной жилой застройки планируется от индивидуальных источников.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии, балансы тепловой мощности котельных Находкинского городского округа представлены в таблице 5.

Таблица 5. Существующие и перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии, балансы тепловой мощности котельных Находкинского городского округа

| Наименование котельной | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») ул. Находкинский проспект 59 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 85,85 | 85,85 | 85,85 |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 82,05 | 82,05 | 82,05 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,57 | 20,73 | 20,73 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.4 ул. Заводская (строительство новой котельной на газовом топливе мощностью на территории ЦТП 2.3 (переподключение потребителей кот. НЦРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная, 5 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение потребителей 1.6, отключение части нагрузки ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 60 | 60 | 60 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 48,86 | 48,86 | 48,86 |
| Котельная №1.4 ул.Тимирязева,26а (консервация, мощности переподключены на новую газовую котельную 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,6 | 6,85 | 8,1 | 9,35 | 10,6 |  |  |  |
| Котельная №1.8 адрес ориентира ул. Парковая 14 (строительство газовой котельной, переподключение мощностей 1.4 и переподключение части потребителей от 1.3, ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Котельная №1.5 ул. Макарова, 85 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Котельная №1.7 ул. Вознесенская, 8м (перевод на газ предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы котельной 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №2.1 ул.Кольцевая,2 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение мощности 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Котельная №2.2 ул.Седова,2а (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |
| Котельная №2.3 ул.Владивостокская,34 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Котельная №2.8 ул.Портовая,226 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |  |  |  |  |
| Котельная 2.7 Строительство новой газовой котельной - местонахождение, ориентир ул. Зои Космодемьянской 3 (переподключение нагрузки с кот. 2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| Котельная № 3.1 ул. Пограничная 54а (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Котельная №3.2 ул. Пограничная 100 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2033г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №3.3 ул. Школьная,24 (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 47,26 | 47,26 | 51,95 | 51,95 | 51,95 |  |  |  |
| Котельная №3.4 ул.Красноармейская,24 (строительство котельной, работающей на газовом топливе в границах участка котельной №3.4, переподключение мощности кот. №3.3; части мощностей кот. №3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |
| Котельная №3.6 ул.Постышева,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №4.1 ул. Сидоренко,11 (строительство котельной, работающей на газовом топливе, в границах участка котельной №4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 23,22 | 24,92 | 24,92 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| Котельная №4.4 ул. Садовая,1 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №4.7 ул.Шоссейная,22б (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2049г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №4.8 ул.2-я Промышленная,14 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Котельная №4.9 ул.Линейная,2б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №4.10 ул.Шевченко,1а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,16 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №4.12 ул.Угольная,53а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №4.13 ул.Малиновского,30а (реконструкция, перевод на газовое топливо, присоединение части нагрузки 3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Котельная №4.14 ул.Береговая,14а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2037г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная №4.16 ул.Перевальная,104 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №4.17 ул. Станционная,1 (строительство газовой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №4.18 ул.Михайловская,103 (водоканал) (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная №4.19 Северный проспект,61 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная №4.20 ул.Надежды (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная №5.1 ул.Первостроителей,2б, п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Котельная №5.2 ул.Васяновича,11, п. Врангель (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| Котельная №5.3 ул.Набережная,115а, п.Козьмино (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная №5.4 ул. Железнодорожников,4 п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Котельная №6.1 ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |
| Котельная №6.2 ул.Набережная,40, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 15,96 | 15,96 |  |  |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.2 ул.Набережная,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Котельная №6.5 с. Анна (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2041г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная №6.6 ул. Ускова,1б с. Душкино (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» ул.Шефнера,11 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка перераспределяется на котельную №3.4; №4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» ул. Судоремонтная (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО,) нагрузка переподключается на котельную 1.3 (за исключением больничного комплекса, данные о больничном комплексе отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,64 | 19,64 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |  |  |  |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка переключается на газовую котельную запланированную к строительству в 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |  |  |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, ТЭП не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |  |  |
| Новая котельная в месте расположения ЦТП (переподключение потребителей НМТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
| ООО «БМК» перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| АМК 3.8 (Подключение зданий "Три богатыря) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| АМК 3.7 (Подключение больничного комплекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| АМК "Лагерь Приморский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

В Находкинском городском округе источники тепловой энергии, имеющие зону действия расположенную в границах двух или более поселений, городских округов отсутствуют.

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в Таблице 5.

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Ограничение установленной тепловой мощности, чаще всего связывают с износом котельного оборудования и низким фактическим КПД работы котлоагрегатов, Своевременные проведении ремонтов и замены оборудования исключают вероятность ограничения.

Ограничения по использованию установленной мощности основного оборудования источников тепловой энергии отражены на 01.01.2024 в таблице 6

Таблица 6. Ограничения по использованию установленной мощности основного оборудования

| № | Наименование объекта (котельной) | Установленная мощность Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность Гкал/ч | Ограничение установленной мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/1 | 46,1 | 46,2 | -0,2 |
| 2 | Котельная №1/3 | 50,9 | 42,2 | 17,1 |
| 3 | Котельная №1/4 | 12 | 11,2 | 6,7 |
| 4 | Котельная №1/5 | 51,5 | 36,2 | 29,7 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 6 | Котельная №2/1 | 6 | 6 | 0,0 |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 8 | Котельная №2/3 | 25,5 | 26,2 | -2,7 |
| 9 | Котельная №2/8 | 34 | 21,7 | 36,2 |
| 10 | Котельная №3/1 | 9 | 9 | 0,0 |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 12 | Котельная №3/3 | 70,8 | 66,8 | 5,6 |
| 13 | Котельная №3/4 | 38,5 | 31,2 | 19,0 |
| 14 | Котельная №3/6 | 1,7 | 1,5 | 11,8 |
| 15 | БМК №3/7 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| 16 | Котельная №4/1 | 40 | 34,5 | 13,8 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 18 | БМК №4/7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 19 | Котельная №4/8 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| 20 | Котельная №4/9 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 22 | БМК №4/12 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | Котельная №4/13 | 10 | 9,9 | 1,0 |
| 24 | БМК №4/14 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 25 | БМК №4/16 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 27 | Котельная №4/18 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 29 | БМК №4.20 | 1 | 1 | 0,0 |
| 30 | Котельная №5/1 | 5,9 | 6,5 | -10,2 |
| 31 | Котельная №5/2 | 71,7 | 54,1 | 24,5 |
| 32 | БМК №5/3 | 1 | 1 | 0,0 |
| 33 | Котельная №5/4 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| 34 | Котельная №5/5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | Котельная №6/1 | 7,4 | 5,1 | 31,1 |
| 36 | Котельная №6/2 | 18,7 | 17 | 9,1 |
| 37 | БМК №6/5 | 2,6 | 2,6 | 0,0 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 85,9 | 82 | 4,5 |
| 40 | ООО "БМК" | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 41 | ООО "Техностройдом" | 26,5 | 19,6 | 26,0 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 31,6 | 31,4 | 0,6 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| 44 | ООО "Гранд" | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,0 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,0 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 2 | 2 | 0,0 |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 63,7 | 63,7 | 0,0 |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 26,3 | 26,3 | 0,0 |

    - Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии отражены в таблице 7

При проектировании   котельных их модернизации или строительства, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды предусматриваются равные нормативным значениям.

Таблица 7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды Гкал/час

| Источник | Наименование | ГОД | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1.1 | Собственные нужды | Гкал | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| Котельная 1.3 | Собственные нужды | Гкал | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 1999,5 | 1999,5 | 1999,5 | 1999,5 |
| Котельная 1.4 | Собственные нужды | Гкал | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 |  |  |  |
| Котельная 1.8 (предусмотренная к строительсьву) | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 674,4 | 674,4 | 674,4 |
| Котельная 1.5 | Собственные нужды | Гкал | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» (только сети) | Собственные нужды | Гкал | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК 1.7 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| Котельная № 2 ОА «Находкинский МТП», Портовая,30 | Собственные нужды | Гкал | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |  |  |  |
| Котельная №4 ОА «Находкинский МТП» Астафьева , 1Ю | Собственные нужды | Гкал | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 |  |  |  |
| Котельная м. Астафьева новое строительство | Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Котельная 2.1 | Собственные нужды | Гкал | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 303,5 | 303,5 | 303,5 |
| Котельная 2.2 | Собственные нужды | Гкал | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |  |
| Котельная 2.3 | Собственные нужды | Гкал | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 783,5 | 783,5 | 783,5 |
| Котельная НМРП 2.8 | Собственные нужды | Гкал | 2779,4 | 2779,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК (вместо кот.2.8) на новом участке | Собственные нужды | Гкал |  |  | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») | Собственные нужды | Гкал | 4197,4 | 4197,4 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 |
| Котельная 2.4 запланированная к строительству | Собственные нужды |  |  |  | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 |
| Котельная 3.1 | Собственные нужды | Гкал | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| Котельная 3.2 | Собственные нужды | Гкал | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная 3.3 | Собственные нужды | Гкал | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 |  |  |  |
| Котельная 3.4 новая на газовом топливе | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2075,2 | 2075,2 | 2075,2 |
| Новая БМК (на половину нагрузки кот.3.5) по адресу ул.Пограничная, 14 | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 891,4 | 891,4 | 891,4 |
| Котельная 4.1 | Собственные нужды | Гкал | 2048,0 | 2048,0 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 |
| Котельная 4,4(АМК) | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК 4.7 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.8 | Собственные нужды | Гкал | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 670,1 | 670,1 | 670,1 |
| Котельная 4.9 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4.10 | Собственные нужды | Гкал | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| БМК 4.12 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.13 | Собственные нужды | Гкал | 768,3 | 768,3 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 |
| БМК 4.14 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК 4.16 Асфа | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.17 | Собственные нужды | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная 4.18 Водоканал | Собственные нужды | Гкал | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| БМК 4.20 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 5.1 | Собственные нужды | Гкал | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| Котельная 5.2 | Собственные нужды | Гкал | 1778,7 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 |
| БМК 5.3 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 5.4 | Собственные нужды | Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Котельная 6.1 | Собственные нужды | Гкал | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 |  |  |  |
| Котельная 6.2 | Собственные нужды | Гкал | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 |  |  |  |
| Котельная 6.2/2 предусмотренная к строительству | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 459,3 | 459,3 | 459,3 |
| Котельная 6.2/1предусмотренная к строительству | Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| БМК 6.5 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 6.6 | Собственные нужды | Гкал | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 3,6 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

| Источник | Наименование | ГОД | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 |
| Котельная 1.3 | Потери в сетях, всего | Гкал | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 |
| Котельная 1.4 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Котельная 1.8 (предусмотренная к строительсьву) | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2851,3 | 2851,3 | 2851,3 |
| Котельная 1.5 | Потери в сетях, всего | Гкал | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 1882,2 | 1882,2 | 1882,2 | 1882,2 |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» (только сети) | Потери в сетях, всего | Гкал | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 |  |  |  |  |
| БМК 1.7 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 2 ОА «Находкинский МТП», Портовая,30 | Потери в сетях, всего | Гкал | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |  |  |
| Котельная №4 ОА «Находкинский МТП» Астафьева , 1Ю | Потери в сетях, всего | Гкал | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 |  |  |  |
| Котельная м. Астафьева новое строительство | Потери в сетях, всего |  |  |  |  |  |  |  | 212,6 | 212,6 | 212,6 |
| Котельная 2.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 |
| Котельная 2.2 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Котельная 2.3 | Потери в сетях, всего | Гкал | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 3562,5 | 3562,5 | 3562,5 |
| Котельная НМРП 2.8 | Потери в сетях, всего | Гкал | 6470,8 | 6470,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК (вместо кот.2.8) на новом участке | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») | Потери в сетях, всего | Гкал | 6303,3 | 6303,3 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 |
| Котельная 2.4 запланированная к строительству | Потери в сетях, всего |  |  |  | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 |
| Котельная 3.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 |
| Котельная 3.2 | Потери в сетях, всего | Гкал | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| Котельная 3.3 | Потери в сетях, всего | Гкал | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 |  |  |  |
| Котельная 3.4 новая на газовом топливе | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 13421,3 | 13421,3 | 13421,3 |
| Новая БМК (на половину нагрузки кот.3.5) по адресу ул.Пограничная, 14 | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 13713,0 | 13713,0 | 13713,0 |
| Котельная 4.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 2708,4 | 2708,4 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 |
| Котельная 4,4(АМК) | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК 4.7 | Потери в сетях, всего | Гкал | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Котельная 4.8 | Потери в сетях, всего | Гкал | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 3571,2 | 3571,2 | 3571,2 |
| Котельная 4.9 | Потери в сетях, всего | Гкал | 20,2 | 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4.10 | Потери в сетях, всего | Гкал | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| БМК 4.12 | Потери в сетях, всего | Гкал | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная 4.13 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК 4.14 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК 4.16 Асфа | Потери в сетях, всего | Гкал | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Котельная 4.17 | Потери в сетях, всего | Гкал | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 |
| Котельная 4.18 Водоканал | Потери в сетях, всего | Гкал | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
| БМК 4.20 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 5.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,2 | 643,2 | 643,2 |
| Котельная 5.2 | Потери в сетях, всего | Гкал | 6592,4 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 |
| БМК 5.3 | Потери в сетях, всего | Гкал | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 |
| Котельная 5.4 | Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| Котельная 6.1 | Потери в сетях, всего | Гкал | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 |  |  |  |
| Котельная 6.2 | Потери в сетях, всего | Гкал | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 |  |  |  |
| Котельная 6.2/2 предусмотренная к строительству | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2013,8 | 2013,8 | 2013,8 |
| Котельная 6.2/1предусмотренная к строительству | Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2013,8 | 2013,8 | 2013,8 |
| БМК 6.5 | Потери в сетях, всего | Гкал | 2028,9 | 2029,9 | 2030,9 | 2031,9 | 2032,9 | 2033,9 | 2034,9 | 2035,9 | 2036,9 |
| Котельная 6.6 | Потери в сетях, всего | Гкал | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 26,1 |

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резервирование мощности по договорам на поддержание резервной тепловой мощности в Находкинском городском округе не планируется. Мероприятиями сценария схемы предусмотрено строительство, модернизация котельных в составе основного оборудования обеспечивающие требования по резервированию мощности для обеспечения надежности.

В таблице 9 показаны резервы/дефициты тепловой мощности «нетто», котельных Находкинского городского округа.

Таблица 9. Резервы/дефициты тепловой мощности «нетто», котельных Находкинского городского округа

| Наименование котельной | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») ул. Находкинский проспект 59 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 85,85 | 85,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 58,72 | 57,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 71,6 | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.4 ул. Заводская (строительство новой котельной на газовом топливе мощностью на территории ЦТП 2.3 (переподключение потребителей кот. НЦРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |  |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 28,22 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 62,30 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |  |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная, 5 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение потребителей 1.6, отключение части нагрузки ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 12,06 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 30,39 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |  |
| Котельная №1.4 ул.Тимирязева,26а (консервация, мощности переподключены на новую газовую котельную 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,20 | -0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 20,20 | -3,74 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |
| Котельная №1.8 адрес ориентира ул. Парковая 14 (строительство газовой котельной, переподключение мощностей 1.4 и переподключение части потребителей от 1.3, ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 2,27 | 2,27 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 11,63 | 11,63 | 11,63 |  |
| Котельная №1.5 ул. Макарова, 85 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 27,06 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 76,43 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 75,54 | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 26,11 |  |
| Котельная №1.7 ул. Вознесенская, 8м (перевод на газ предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы котельной 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 |  |
| Котельная №2.1 ул.Кольцевая,2 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение мощности 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,85 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 31,10 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |  |
| Котельная №2.2 ул.Седова,2а (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 |  |  |  |  |
| Котельная №2.3 ул.Владивостокская,34 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 9,05 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 35,20 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 |  |
| Котельная №2.8 ул.Портовая,226 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 33,96 | 33,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,45 | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 26,32 | 23,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 2.7 Строительство новой газовой котельной - местонахождение, ориентир ул. Зои Космодемьянской 3 (переподключение нагрузки с кот. 2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |  |
| Котельная № 3.1 ул. Пограничная 54а (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 4,74 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 53,39 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 |  |
| Котельная №3.2 ул. Пограничная 100 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2033г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| Котельная №3.3 ул. Школьная,24 (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 13,82 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 21,32 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |  |  |  |  |
| Котельная №3.4 ул.Красноармейская,24 (строительство котельной, работающей на газовом топливе в границах участка котельной №3.4, переподключение мощности кот. №3.3; части мощностей кот. №3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 100 | 100 | 100 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |  |
| Котельная №3.6 ул.Постышева,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |  |
| Котельная №4.1 ул. Сидоренко,11 (строительство котельной, работающей на газовом топливе, в границах участка котельной №4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 12,57 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 37,09 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 |  |
| Котельная №4.4 ул. Садовая,1 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 |  |
| Котельная №4.7 ул.Шоссейная,22б (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2049г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 59,63 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |  |
| Котельная №4.8 ул.2-я Промышленная,14 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 10,35 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 47,91 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |  |
| Котельная №4.9 ул.Линейная,2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 | -21,12 |  |
| Котельная №4.10 ул.Шевченко,1а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 33,78 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |  |
| Котельная №4.12 ул.Угольная,53а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 | 45,83 |  |
| Котельная №4.13 ул.Малиновского,30а (реконструкция, перевод на газовое топливо, присоединение части нагрузки 3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,575 | 1,575 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 16,41 | 16,41 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |  |
| Котельная №4.14 ул.Береговая,14а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2037г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |  |
| Котельная №4.16 ул.Перевальная,104 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  |
| Котельная №4.17 ул. Станционная,1 (строительство газовой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 |  |
| Котельная №4.18 ул.Михайловская,103 (водоканал) (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 |  |
| Котельная №4.19 Северный проспект,61 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |  |
| Котельная №4.20 ул.Надежды (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 | 68,97 |  |
| Котельная №5.1 ул.Первостроителей,2б, п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 45,23 |  |
| Котельная №5.2 ул.Васяновича,11, п. Врангель (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 71,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 33,83 | 8,86 | 8,86 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 63,47 | 30,24 | 30,24 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 | 61,64 |  |
| Котельная №5.3 ул.Набережная,115а, п.Козьмино (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,43 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,75 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |  |
| Котельная №5.4 ул. Железнодорожников,4 п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,81 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,29 |  |
| Котельная №6.1 ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,90 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 59,08 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 52,55 |  |  |  |  |
| Котельная №6.2 ул.Набережная,40, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | -0,63 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | -4,03 | -6,04 | -6,04 | -6,04 | -6,04 | -6,04 |  |  |  |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,551 | 1,551 | 1,551 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 13,26 | 13,26 | 13,26 |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.2 ул.Набережная,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 5,863 | 5,863 | 5,863 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 43,43 | 43,43 | 43,43 |  |
| Котельная №6.5 с. Анна (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2041г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,17 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 45,27 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 |  |
| Котельная №6.6 ул. Ускова,1б с. Душкино (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 76,33 |  |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» ул.Шефнера,11 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка перераспределяется на котельную №3.4; №4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» ул. Судоремонтная (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО,) нагрузка переподключается на котельную 1.3 (за исключением больничного комплекса, данные о больничном комплексе отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 40,1 | 40,1 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка переключается на газовую котельную запланированную к строительству в 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 73,37 | 73,37 | 73,37 | 73,37 | 73,37 | 73,37 |  |  |  |  |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, ТЭП не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 |  |
| Новая котельная в месте расположения ЦТП (переподключение потребителей НМТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 37,21 | 37,21 | 37,21 |  |
| ООО «БМК» перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 |  |
| ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 60 | 60 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |  |
| БМК 3.7 (Подключение зданий "Три богатыря) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 65,21 |  |
| БМК 3.8 (Подключение больничного комплекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  |  |
| АМК "Лагерь Приморский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |  |

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения определяется при условии выхода присоединений за зону действия действующей зоны теплоснабжения источника.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано с экономической точки зрения.

РАЗДЕЛ 3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 10.

Таблица 10. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника | Объём тепловой сети, куб.м | Нормативные потери теплоносителя в ТС, куб.м/ч | Расход химически не очищенной воды на аварийную подпитку, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1.1 | 295 | 0,737 | 5,899 |
| Котельная №1.3 | 531,9 | 1,33 | 10,637 |
| Котельная №1.4 | 167,7 | 0,419 | 3,353 |
| Котельная №1.5 | 434 | 1,085 | 8,681 |
| БМК №1/7 | 59,6 | 0,149 | 1,192 |
| Котельная №2.1 | 64,9 | 0,162 | 1,299 |
| Котельная №2.2 | 6,3 | 0,016 | 0,126 |
| Котельная №2.3 | 277,9 | 0,695 | 5,558 |
| Котельная №2.8 | 434 | 1,085 | 8,679 |
| Котельная №3.1 | 51,9 | 0,13 | 1,037 |
| Котельная №3.2 | 0,2 | 0 | 0,004 |
| Котельная №3.3 | 1170,8 | 2,927 | 23,416 |
| Котельная №3.4 | 626,5 | 1,566 | 12,53 |
| Котельная №3.6 | 0,8 | 0,002 | 0,016 |
| Котельная №4.1 | 704,7 | 1,762 | 14,094 |
| БМК №4/4 | 0,5 | 0,001 | 0,011 |
| БМК №4/7 | 1,4 | 0,003 | 0,028 |
| Котельная №4.8 | 536,9 | 1,342 | 10,738 |
| Котельная №4.9 | 0,1 | 0 | 0,002 |
| Котельная №4.10 | 0,2 | 0,001 | 0,005 |
| Котельная №4.11 | 0,4 | 0,001 | 0,008 |
| БМК №4/12 | 1,2 | 0,003 | 0,024 |
| Котельная №4.13 | 118,7 | 0,297 | 2,374 |
| БМК №4/14 | 5,5 | 0,014 | 0,109 |
| БМК №4/16 | 9,1 | 0,023 | 0,182 |
| Котельная №4.17 | 0,7 | 0,002 | 0,014 |
| Котельная №4.18 | 19 | 0,048 | 0,38 |
| БМК №4.20 | 1,2 | 0,003 | 0,023 |
| Котельная №5.1 | 104,2 | 0,261 | 2,085 |
| Котельная №5.2 | 1069,4 | 2,674 | 21,388 |
| БМК №5/3 | 91,3 | 0,228 | 1,826 |
| Котельная №5.4 | 40,8 | 0,102 | 0,815 |
| Котельная №5.5 | 2 | 0,005 | 0,04 |
| Котельная №6.1 | 38,5 | 0,096 | 0,769 |
| Котельная №6.2 | 432,4 | 1,081 | 8,648 |
| БМК №6/5 | 62,3 | 0,156 | 1,246 |
| Котельная №6.6 | 2,9 | 0,007 | 0,059 |
| ООО "Техностройдом" | 761,2 | 1,903 | 15,224 |
| ООО "Энергокомплекс" | 1007,5 | 2,519 | 20,151 |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 1515,1 | 3,788 | 30,302 |
| Котельная №4 АО «НМТП» | 1186,2 | 2,965 | 23,723 |
| Котельная №2 АО «НМТП» |  |  |  |
| ООО «БМК» | 132,7 | 0,332 | 2,654 |
| ИТОГО по котельным НГО: | 11967,6 | 29,9 | 239,3 |

Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки приведена в таблице 11.

Таблица 11. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Производительность ВПУ, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1.1 | 295 | 100 |
| Котельная №1.3 | 531,9 | 100 |
| Котельная №1.4 | 167,7 | - |
| Котельная №1.5 | 434 | 100 |
| БМК №1/7 | 59,6 | 0,5 |
| Котельная №2.1 | 64,9 | - |
| Котельная №2.2 | 6,3 | - |
| Котельная №2.3 | 277,9 | 50 |
| Котельная №2.8 | 434 | 100 |
| Котельная №3.1 | 51,9 | - |
| Котельная №3.2 | 0,2 | - |
| Котельная №3.3 | 1170,8 | 100 |
| Котельная №3.4 | 626,5 | 50 |
| Котельная №3.6 | 0,8 | 7 |
| Котельная №4.1 | 704,7 | 150 |
| БМК №4/4 | 0,5 | - |
| БМК №4/7 | 1,4 | - |
| Котельная №4.8 | 536,9 | 100 |
| Котельная №4.9 | 0,1 | - |
| Котельная №4.10 | 0,2 | - |
| Котельная №4.11 | 0,4 | - |
| БМК №4/12 | 1,2 | 0,5 |
| Котельная №4.13 | 118,7 | - |
| БМК №4/14 | 5,5 | 5 |
| БМК №4/16 | 9,1 | 5 |
| Котельная №4.17 | 0,7 | - |
| Котельная №4.18 | 19 | - |
| БМК №4.20 | 1,2 | 0,5 |
| Котельная №5.1 | 104,2 | 15 |
| Котельная №5.2 | 1069,4 | 25 |
| БМК №5/3 | 91,3 | - |
| Котельная №5.4 | 40,8 | - |
| Котельная №5.5 | 2 | - |
| Котельная №6.1 | 38,5 | 25 |
| Котельная №6.2 | 432,4 | 100 |
| БМК №6/5 | 62,3 | - |
| Котельная №6.6 | 2,9 | - |
| ООО "Техностройдом" | 761,2 | 50 |
| ООО "Энергокомплекс" | 1007,5 | 48 |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 1515,1 | 150 |
| Котельная №4 АО «НМТП» | 1186,2 | 1,4 |
| Котельная №2 АО «НМТП» |  | 1,4 |
| ООО «БМК» | 132,7 | - |

- РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание сценария развития теплоснабжения Находкинского городского округа

Согласно Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154), Мастер-план должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

При разработке данной работы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.

В связи с вышесказанным в разрабатываемой Схеме теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) рассматривается сценарий признанный приоритетным в базовой версии Схемы теплоснабжения утвержденной Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2025 год) № 2893 от 19 декабря 2024 года. Базовая, утвержденная, Схема теплоснабжения разработана с учетом зон поставки топлива «природный газ», указанных в схеме газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021 (далее по тексту схема Газоснабжения).

В связи с тем, что сроки строительства распределительных сетей газопровода, сроки модернизации, перевод котельных на сжигание топлива природный газ, сроки строительства новых газовых котельных указанные в схеме Газоснабжения уже истекли, выполнение вышеуказанных мероприятий сдвинуты.

Газоснабжение Находки будет поэтапным, предусмотрено 3 этапа, завершены проектно-изыскательские работы по прокладке газораспределительных сетей к котельным Находки первого этапа газификации.

В сценарий включены нижеследующие мероприятия:

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8

- Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопров одного газа

- Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа)

- Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Строительство тепловых сетей для присоединения потребителей к запланированных к строительству котельных

- Реконструкция тепловых сетей

Кроме указанных мероприятий в схеме учтено строительство/установка котельных для обеспечения тепловой энергией строящихся объектов:

- Установка блочно модульной котельной 3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20

- Установка блочно модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»

Установка вышеуказанных блочно модульных котельных и техническое присоединение объектов будет осуществятся за счет платы за тех. присоединение.

Так как в Схемой предусмотрен единый вариант развития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Рассматривается один сценарий развития систем теплоснабжения, стратегически соответствующий схеме газоснабжения Находкинского городского округа, а также обеспечивающий достижения целей и задач развития систем по надежности, энергоэффективности, кроме того предусмотренные мероприятия направлены на улучшение экологии в регионе. При разработке Схемы, предложений об изменении сценарных условий, мероприятий по строительству, реконструкции/модернизации источников и тепловых сетей отличных от базовой утвержденной версии, возможных источников их финансирования не поступало.

РАЗДЕЛ 5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В схеме учтено строительство/установка котельных для обеспечения тепловой энергией строящихся объектов:

- Установка блочно модульной котельной 3.7 для обеспечения поликлиники КГБУЗ "Находкинская ГБ" Тисовая 20

- Установка блочно модульной котельной для обеспечения объекта «Лагерь Приморский»

Установка вышеуказанных блочно модульных котельных и техническое присоединение объектов будет осуществятся за счет платы за тех. присоединение.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных Находкинского городского округа с увеличением зоны их действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии:

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источнику комбинированной выработки не разрабатывались в виду того, что использование «высокого» температурного графика на локальных котельных является экономически неоправданным ввиду высокой стоимости оборудования.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Система централизованного теплоснабжения в Находкинском городском округе запроектирована на качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по разработанным температурным графикам, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3 ºС/ч и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Центральное качественно-количественное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по следующим температурным графикам указанным в таблице ниже

Применяемые графики зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха являются оптимальными и пересмотра не требуют.

Таблица 12. Температурные графики теплоносителя котельных Находкинского городского округа

| № | Наименование объекта (котельной) | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/1 | 85/60 |
| 2 | Котельная №1/3 | 80/60 |
| 3 | Котельная №1/4 | 90/70 |
| 4 | Котельная №1/5 | 80/60 |
| 5 | БМК №1/7 | 75/50 |
| 6 | Котельная №2/1 | 90/70 |
| 7 | Котельная №2/2 | 85/60 |
| 8 | Котельная №2/3 | 90/70 |
| 9 | Котельная №2/8 | 90/70 |
| 10 | Котельная №3/1 | 80/60 |
| 11 | Котельная №3/2 | 75/50 |
| 12 | Котельная №3/3 | 100/70 |
| 13 | Котельная №3/4 | 90/70 |
| 14 | Котельная №3/6 | 100/70 |
| 15 | БМК №3/7 | ₋ |
| 16 | Котельная №4/1 | 105/70 |
| 17 | БМК №4/4 | 85/70 |
| 18 | БМК №4/7 | 75/50 |
| 19 | Котельная №4/8 | 95/70 |
| 20 | Котельная №4/9 | 75/50 |
| 21 | Котельная №4/10 | 75/50 |
| 22 | БМК №4/12 | 75/50 |
| 23 | Котельная №4/13 | 80/60 |
| 24 | БМК №4/14 | 75/50 |
| 25 | БМК №4/16 | 75/50 |
| 26 | Котельная №4/17 | 75/50 |
| 27 | Котельная №4/18 | 75/50 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 95/70 |
| 29 | БМК №4.20 | 80/60 |
| 30 | Котельная №5/1 | 85/60 |
| 31 | Котельная №5/2 | 85/60 |
| 32 | БМК №5/3 | 80/60 |
| 33 | Котельная №5/4 | 85/60 |
| 34 | Котельная №5/5 | 75/50 |
| 35 | Котельная №6/1 | 85/60 |
| 36 | Котельная №6/2 | 85/60 |
| 37 | БМК №6/5 | 80/60 |
| 38 | Котельная №6/6 | 80/60 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | ₋ |
| 40 | ООО "БМК" | ₋ |
| 41 | ООО "Техностройдом" | 95/70 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 95/70 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | ₋ |
| 44 | ООО "Гранд" | ₋ |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 95/70 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 70/60 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | ₋ |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | ₋ |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | ₋ |

Источники тепловой энергии в системе теплоснабжения Находкинского городского округа работающей на общую тепловую сеть отсутствуют.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сценарием предусмотрено строительство новых газовых котельных и модернизация источников направленное на сжигание топлива «природный газ» с увеличением мощности, таблица 13. По мере поступления информации о сроках строительства сетей газораспределения, сроки проведения мероприятий по строительству и модернизации котельных необходимо уточнить при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Таблица 13.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Наименование котельной | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») ул. Находкинский проспект 59 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 85,85 | 85,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 82,05 | 82,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.4 ул. Заводская (строительство новой котельной на газовом топливе мощностью на территории ЦТП 2.3 (переподключение потребителей кот. НЦРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная, 5 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение потребителей 1.6, отключение части нагрузки ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| Котельная №1.4 ул.Тимирязева,26а (консервация, мощности переподключены на новую газовую котельную 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |  |  |  |
| Котельная №1.8 адрес ориентира ул. Парковая 14 (строительство газовой котельной, переподключение мощностей 1.4 и переподключение части потребителей от 1.3, ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Котельная №1.5 ул. Макарова, 85 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Котельная №1.7 ул. Вознесенская, 8м (перевод на газ предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы котельной 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Котельная №2.1 ул.Кольцевая,2 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение мощности 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Котельная №2.2 ул.Седова,2а (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |
| Котельная №2.3 ул.Владивостокская,34 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Котельная №2.8 ул.Портовая,226 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 33,96 | 33,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 20,69 | 20,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 2.7 Строительство новой газовой котельной - местонахождение, ориентир ул. Зои Космодемьянской 3 (переподключение нагрузки с кот. 2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| Котельная № 3.1 ул. Пограничная 54а (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Котельная №3.2 ул. Пограничная 100 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2033г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная №3.3 ул. Школьная,24 (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |  |  |  |
| Котельная №3.4 ул.Красноармейская,24 (строительство котельной, работающей на газовом топливе в границах участка котельной №3.4, переподключение мощности кот. №3.3; части мощностей кот. №3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Котельная №3.6 ул.Постышева,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная №4.1 ул. Сидоренко,11 (строительство котельной, работающей на газовом топливе, в границах участка котельной №4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Котельная №4.4 ул. Садовая,1 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная №4.7 ул.Шоссейная,22б (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2049г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №4.8 ул.2-я Промышленная,14 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Котельная №4.9 ул.Линейная,2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная №4.10 ул.Шевченко,1а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная №4.12 ул.Угольная,53а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №4.13 ул.Малиновского,30а (реконструкция, перевод на газовое топливо, присоединение части нагрузки 3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Котельная №4.14 ул.Береговая,14а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2037г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная №4.16 ул.Перевальная,104 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №4.17 ул. Станционная,1 (строительство газовой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная №4.18 ул.Михайловская,103 (водоканал) (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| Котельная №4.19 Северный проспект,61 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №4.20 ул.Надежды (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №5.1 ул.Первостроителей,2б, п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная №5.2 ул.Васяновича,11, п. Врангель (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 71,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Котельная №5.3 ул.Набережная,115а, п.Козьмино (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Котельная №5.4 ул. Железнодорожников,4 п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Котельная №6.1 ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |  |  |
| Котельная №6.2 ул.Набережная,40, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  |  |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.2 ул.Набережная,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Котельная №6.5 с. Анна (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2041г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Котельная №6.6 ул. Ускова,1б с. Душкино (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» ул.Шефнера,11 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка перераспределяется на котельную №3.4; №4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» ул. Судоремонтная (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО,) нагрузка переподключается на котельную 1.3 (за исключением больничного комплекса, данные о больничном комплексе отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |  |  |  |  |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка переключается на газовую котельную запланированную к строительству в 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |  |  |  |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, ТЭП не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Новая котельная в месте расположения ЦТП (переподключение потребителей НМТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ООО «БМК» перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| БМК 3.7 (Подключение зданий "Три богатыря) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| БМК 3.8 (Подключение больничного комплекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| АМК "Лагерь Приморский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Находкинского городского округа в рассматриваемом периоде, ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

- РАЗДЕЛ 6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения.

Технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов являются содержанием Технических условий подключения.

Информации о способах прокладки трубопроводов, технических характеристиках сетей, предусмотренных условиями подключения запланированных к строительству зданий при разработке Схемы теплоснабжения не предоставлялось.

Информация о планировании комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах городского округа при разработке Схемы теплоснабжения не предоставлялась.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии от теплоснабжающих организаций не поступало.

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой предполагается реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6. Для переключения объектов отапливаемой котельной 1,6 ООО «Энергокомплекс» запланирована реконструкция 400 м трубопровода Ду500 мм и строительство трубопровода протяженностью 600 м Ду500 мм.

Для реализации мероприятия – «строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4»  требуется реконструкция тепловых сетей от новой котельной №1.8: Ду400 мм протяженностью 156 м и строительство тепловых сетей для переподключения потребителей диаметром Ду350 мм, протяженность 596 м.

Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, подразумевает переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8 для чего необходимо провести реконструкцию 628 м существующих сетей с увеличением диаметра с Ду350мм на Ду500 мм.

Схемой предусмотрено строительство новой газовой котельной на территории котельной №3.4, переподключение мощностей котельной №3.3 и части нагрузки котельной №3.5 (ООО «Техностройдом»). Для реализации плана необходимо – строительство 800 м сети, Ду500 мм протяженностью 250 мм. Также требуется реконструкция тепловых сетей котельной №3.5 с целью увеличения их пропускной способности.

Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар». Для реализации мероприятия необходимо строительство 128 м сети Ду500 мм; Ду350 мм, а также реконструкция 361 м сети с целью увеличения пропускной способности.

В таблице 14 перечислены мероприятия строительство и реконструкция тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения возможности реализации сценария развития систем теплоснабжения Находкинского городского округа

Таблица 14. Мероприятия строительство и реконструкция тепловых сетей с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Наименование источника | Значение показателя |  |  |  |  | год начала | год окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | до реализации мероприятия |  | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2027 | 2041 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2027 | 2041 |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 428 |  | 2027 | 2041 |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 321 |  | 321 |  | 2027 | 2041 |
| 5 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 416 |  | 416 |  | 2027 | 2041 |
| 6 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 40 |  | 40 |  | 2027 | 2041 |
| 7 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 700 |  | 2027 | 2041 |
| 8 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400 | повышение эффективности | котельная №1.4 | м | 156 |  | 156 |  | 2027 | 2041 |
| 9 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 0 |  | 596 |  | 2027 | 2041 |
| 10 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 311 |  | 311 |  | 2027 | 2041 |
| 11 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 290 |  | 290 |  | 2027 | 2041 |
| 12 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 196 |  | 196 |  | 2027 | 2041 |
| 13 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 621 |  | 621 |  | 2027 | 2041 |
| 14 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 90 |  | 90 |  | 2027 | 2041 |
| 15 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 162 |  | 162 |  | 2027 | 2041 |
| 16 | переподключение 1.6 на 1.3 | повышение эффективности | 1.3-1.6 | м | 1000 |  | 1000 |  | 2027 | 2041 |
| Всего строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  | 3603 |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В Находкинском городском округе более 70% тепловых сетей эксплуатируется 25 лет и более.

Эффекты от реализации проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса можно поделить на четыре группы:

1. Повышение надежности теплоснабжения;

2. Снижение тепловых потерь;

3. Снижение затрат на аварийно-восстановительные ремонты в связи с сокращением повреждаемости участков трубопроводов тепловых сетей;

4. Снижение средневзвешенного возраста трубопроводов тепловых сетей.

В таблице 15 указан перечень мероприятий, реконструкция тепловых сетей срок эксплуатации которых выше нормируемых значений.

- Таблица 15. Предложения по реконструкции тепловых сетей

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | притяженность |
| 1 | реконструкция тепловых сетей Ду500 мм | замена изношенных сетей | м | 3653 |
| 2 | реконструкция тепловых сетей Ду400 мм | замена изношенных сетей | м | 3643 |
| 3 | реконструкция тепловых сетей Ду350 мм | замена изношенных сетей | м | 821 |
| 4 | реконструкция тепловых сетей Ду300 мм | замена изношенных сетей | м | 3388,4 |
| 5 | реконструкция тепловых сетей Ду250 мм | замена изношенных сетей | м | 3986,5 |
| 6 | реконструкция тепловых сетей Ду200 мм | замена изношенных сетей | м | 7174,5 |
| 7 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм | замена изношенных сетей | м | 9310 |
| 8 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм | замена изношенных сетей | м | 3873,5 |
| 9 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм | замена изношенных сетей | м | 7699 |
| 10 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм | замена изношенных сетей | м | 3043 |
| 11 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм | замена изношенных сетей | м | 2015,5 |
| 12 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм | замена изношенных сетей | м | 1532,5 |
| 13 | реконструкция ТС Ду180 мм | замена изношенных сетей | м | 1871,5 |
| 14 | реконструкция ТС Ду219 мм | замена изношенных сетей | м | 14049 |
| 15 | реконструкция ТС Ду275 мм | замена изношенных сетей | м | 7961,5 |
| 16 | реконструкция ТС Ду325 мм | замена изношенных сетей | м | 11481,5 |
| 17 | реконструкция ТС Ду350 мм | замена изношенных сетей | м | 1031,4 |
| 18 | реконструкция ТС Ду400 мм | замена изношенных сетей | м | 1511 |
| 19 | реконструкция ТС Ду500 мм | замена изношенных сетей | м | 1225 |
| 20 | реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 2191,5 |
| 21 | реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 13562,1 |
| 22 | реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 13869 |
| 23 | реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 18866 |
| 24 | реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 20823 |
| 25 | реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 2447 |
| 26 | реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 12428 |
| 27 | реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | м | 20781,5 |
| 28 | реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1 | замена изношенных сетей | м | 18768 |
| 29 | Замена трубопровода котельной БМК | замена изношенных сетей | м | 2068 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложений по строительству, реконструкции насосных станций не поступало.

- РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Находкинского городского округа открытые системы горячего водоснабжения не используются.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Находкинского городского округа открытые системы горячего водоснабжения не используются.

.

- рАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчета потребности в топливе в соответствии с приростами перспективных нагрузок и сценарными условиями развития централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице ниже.

Таблица 16. Баланс потребления топлива источниками тепловой энергии

| Наименование | ГОД | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 32903,5 | 34574,5 | 34574,5 | 34574,5 | 34574,5 | 33552,6 | 33552,6 | 33552,6 | 33552,6 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 3714,1 | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 164,8 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.3 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 56829,1 | 65503,0 | 65503,0 | 65503,0 | 65503,0 | 86853,2 | 86853,2 | 86853,2 | 86853,2 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 6878,0 | 7927,8 | 7927,8 | 7927,8 | 7927,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 181,5 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.4 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 12034,5 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1412,7 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 173,0 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |  |  |  |
| Котельная 1.8 (предусмотренная к строительсьву) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 29313,0 | 29313,0 | 29313,0 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 3758,1 | 3758,1 | 3758,1 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.5 НБАМР (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 22141,0 | 22614,2 | 22614,2 | 22614,2 | 22614,2 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 2639,3 | 2695,7 | 2695,7 | 2695,7 | 2695,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1695,3 | 1695,3 | 1695,3 | 1695,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 183,2 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс»(только сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| БМК 1.7 Проф. (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 746,6 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 151,4 |
| Котельная № 2 ОА «Находкинский МТП», Портовая,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ОА «Находкинский МТП» Астафьева , 1Ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная м. Астафьева новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка |  |  |  |  |  |  |  | 4200,3 | 4200,3 | 4200,3 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  | 538,5 | 538,5 | 538,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Котельная 2.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 8915,6 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 13194,6 | 13194,6 | 13194,6 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1279,2 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1691,6 | 1691,6 | 1691,6 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 203,1 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 2.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |  |  |  |
| Котельная 2.3 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 34043,0 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 31143,3 | 31143,3 | 31143,3 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4155,1 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3992,7 | 3992,7 | 3992,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 176,1 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Котельная НМРП 2.8 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 35343,7 | 35343,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4966,7 | 4966,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,5 | 210,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК (вместо кот.2.8) на новом участке (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 57367,1 | 59991,6 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 6755,2 | 7133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 175,3 | 176,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 2.4 запланированная к строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка |  |  |  | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ |  |  |  | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 7592,1 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7537,7 | 7537,7 | 7537,7 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 954,1 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 966,4 | 966,4 | 966,4 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 340,5 | 340,5 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 43,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.3 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |  |  |
| Котельная 3.4 новая на газовом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 90092,1 | 90092,1 | 90092,1 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 11550,3 | 11550,3 | 11550,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Новая БМК (на половину нагрузки кот.3.5) по адресу ул.Пограничная, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 38741,0 | 38741,0 | 38741,0 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 4966,8 | 4966,8 | 4966,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4.1 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 32944,7 | 37278,4 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 10995,1 | 12441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 195,5 | 195,5 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4,4(АМК) (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| БМК 4.7 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 146,2 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 40,8 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
| Котельная 4.8 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 28267,1 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 29072,8 | 29072,8 | 29072,8 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 8115,3 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3727,3 | 3727,3 | 3727,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| Котельная 4.9 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 133,6 | 135,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | ЭЭ | ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4.10 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| БМК 4.12 (краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 4.13 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 14130,6 | 14130,6 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1761,2 | 1761,2 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 181,9 | 181,9 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 4.14 Краевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| БМК 4.16 Асфа (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Котельная 4.17 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4.18 Водоканал (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1607,1 | 1607,1 | 1607,1 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 4.20 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 5.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6745,7 | 6745,7 | 6745,7 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,8 | 864,8 | 864,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 5.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 34472,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 |
| Вид топлива |  | мазут | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4161,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 175,6 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
| БМК 5.3 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Котельная 5.4 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3461,7 | 3461,7 | 3461,7 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 6.1 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5635,6 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 |  |  |  |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 715,9 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 192,0 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |  |  |  |
| Котельная 6.2 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 36900,9 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 |  |  |  |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4650,3 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 192,1 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 |  |  |  |
| Котельная 6.2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 19974,2 | 19974,2 | 19974,2 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 2560,8 | 2560,8 | 2560,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 6.2/1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 15622,2 | 15622,2 | 15622,2 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 2002,8 | 2002,8 | 2002,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 6.5 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3960,7 | 4060,2 | 4061,2 | 4062,2 | 4063,2 | 4064,2 | 4065,2 | 4066,2 | 4067,2 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 1058,6 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 6.6 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 156,4 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 151,4 |
| ООО "БМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии не используются.

На котельных Находкинского городского округа в качестве топлива используются мазут марки М-100 (ТКМ), уголь марок 1БПК, 2БПКО, 3БОМ и ДР.

С 2027 года предполагается использование в качестве основного топлива - топливо «природный газ».

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории Находкинского городского округа преобладающими видами топлива являются мазут марки М-100 (ТКМ), уголь марок 1БПК, 2БПКО, 3БОМ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования является вывод из эксплуатации или реконструкция нерентабельных котельных с большим физическим и моральным износом основного и вспомогательного оборудования, перевод существующих тепловых нагрузок на более энергоэффективные источники тепловой энергии.

Еще одним значимым показателем развития топливных балансов источников тепловой энергии Находкинского городского округа является газификация источников, вырабатывающих тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Расчет стоимости строительства и реконструкции объектов теплоснабжения города Находка произведен по сборникам «Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом №123/пр от 11 марта 2024 года Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 17.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 18

Таблица 17. Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Значение показателя |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон- чания реализации меропри- ятия | Всего в ценах (2025 года) с НДС, |  | Всего в год реализации сучетом индекса дефлятора. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | до реализации мероприятия | после реа-лизации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство котельной №3.4 | повышение эффективности (объединение мощностей котельной №3.4, №3.3 и частично №3.5) | МВт | 44 | 90 | 2030 | 2035 | 729 274 |  | 751 674 |  |
| 2 | перевоуружение котельной ООО "ТБК" | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 5 | 7 | 2030 | 2035 | 115 463 |  | 129 880 |  |
| 3 | строительство котельной №4.1 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,5 | 35 | 2030 | 2035 | 430 956 |  | 545 408 |  |
| 4 | строительство котельной № 2.4 | повышение эффективности, перевод части мощности котельной АО "НСРЗ" | МВт |  | 30 | 2030 | 2035 | 392 420 |  | 460 113 |  |
| 5 | строительство котельной №2.7 | повышение эффективности (перевод части мощности котельной №2.8 "Рыбный порт") | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 6 | строительство котельной №1.8 | повышение эффективности (объеденение мощностей котельной №1.4, ЦТП 1.8 от котельной 1.3) | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 7 | строительство котельной отапливающей потребителей НМТП | повышение эффективности | МВт |  | 4 | 2030 | 2041 | 86 399 |  | 109 323 |  |
| 8 | строительство котельной №6.2/1 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 9 | строительство котельной №6.2/2 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 10 | строительство котельной №5.1 | повышение эффективностиперевод на сжигание газового топлива | МВт | 9,6 | 4,6 | 2030 | 2035 | 65 904 |  | 90 195 |  |
| 11 | строительство котельной №5.4 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 8,5 | 3,7 | 2030 | 2041 | 60 813 |  | 83 227 |  |
| 12 | строительство котельной №4.17 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,05 | 0,08 | 2030 | 2041 | 2 092 |  | 2 863 |  |
| Всего строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 817 741 |  | 3 257 779 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 4.13 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 10 | 22 | 2029 | 2035 | 168 031 |  | 189 012 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №1.5 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 42,4 | 14 | 2029 | 2035 | 178 645 |  | 244 941 |  |
| 3 | Реконструкция котельной № 4.8 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 22,6 | 15 | 2029 | 2035 | 120 952 |  | 147 157 |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 3.3 | Повышение энергетической эффективности, переподключение части нагрузки котельной №3.4 на время строительства газовой котельной | МВт | 70,7 | 70,7 | 2029 | 2035 | 175 652 |  | 225 084 |  |
| 5 | Реконструкция котельной №1.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,1 | 35 | 2029 | 2035 | 277 015 |  | 367 600 |  |
| 6 | Реконструкция котельной №1.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, обеденение мощно- стей котельной №1.3 и №1.6 | МВт | 50,9 | 50 | 2029 | 2035 | 305 623 |  | 416 849 |  |
| 7 | Реконструкция котельной №2.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, объедение мощно- стеей котельной №2.1 и №2.2 | МВт | 6 | 10 | 2029 | 2035 | 95 911 |  | 107 887 |  |
| 8 | Реконструкция котельной №2.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 25,4 | 25 | 2029 | 2035 | 222 709 |  | 286 287 |  |
| 9 | Реконструкция котельной №3.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 9 | 5,3 | 2029 | 2044 | 54 601 |  | 63 876 |  |
| 10 | Строительство котельной №4.18 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 2,5 | 1 | 2029 | 2044 | 17 849 |  | 21 716 |  |
| 11 | Реконструкция котельной №5.2 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 73,9 | 23,6 | 2029 | 2044 | 180 919 |  | 220 116 |  |
| 12 | Реконструкция котельной №6.6 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,49 | 0,1 | 2029 | 2044 | 2 498 |  | 3 420 |  |
| 13 | Реконструкция котельной №4.1 | Повышение энергетической эффективности, замена изношенного оборудования | МВт | 46,5 | 46,5 | 2029 | 2035 | 16 354 |  | 17 512 |  |
| Всего реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 759 |  | 2 311 458 |
| Всего строительство и реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634 500 |  | 5 569 237 |

Таблица 18. Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции тепловых сетей

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Наименование источника | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | год начала |  |  | год окончания |  |  |  | Всего в ценах (2024 год) с НДС |  | Всего в год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | до реализации мероприятия |  | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №3.4 | м |  | 0 |  | 400 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 55276,6 |  | 57487,6 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №3.4 | м |  | 0 |  | 400 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 33354,9 |  | 34689,1 |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 0 |  | 428 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 41763,0 |  | 45170,9 |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 321 |  | 321 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 31321,5 |  | 33877,3 |
| 5 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 416 |  | 416 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 46680,3 |  | 50489,4 |
| 6 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 40 |  | 40 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 5115,6 |  | 5532,9 |
| 7 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №4.13 | м |  | 0 |  | 700 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 96736,2 |  | 113167,7 |
| 8 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №1.4 | м |  | 156 |  | 156 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 17503,2 |  | 18931,4 |
| 9 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 0 |  | 596 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 58157,2 |  | 62902,9 |
| 10 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 311 |  | 311 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 34897,3 |  | 37744,8 |
| 11 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 290 |  | 290 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 28296,5 |  | 30605,3 |
| 12 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300 |  |  | повышение эффективности |  | котельная НЦРЗ | м |  | 196 |  | 196 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 16456,4 |  | 17799,1 |
| 13 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 621 |  | 621 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 85818,5 |  | 92821,4 |
| 14 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 90 |  | 90 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 10096,7 |  | 10920,6 |
| 15 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350 |  |  | повышение эффективности |  | котельная №2.8 | м |  | 162 |  | 162 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 15805,6 |  | 17095,3 |
| 16 | переподключение 1.6 на 1.3 |  |  | повышение эффективности |  | 1.3-1.6 | м |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 2030 |  |  | 2041 |  |  |  | 177547,1 |  | 207704,9 |
| Всего строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754826,4 | 836941,1 |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | реконструкция тепловых сетей Ду500 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3653 |  |  |  |  | 3653 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 589399,5 |  |  | 687096,1 |
| 2 |  | реконструкция тепловых сетей Ду400 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3643 |  |  |  |  | 3643 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 500971,2 |  |  | 584009,9 |
| 3 |  | реконструкция тепловых сетей Ду350 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 821 |  |  |  |  | 821 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 98830,1 |  |  | 115211,0 |
| 4 |  | реконструкция тепловых сетей Ду300 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3388,4 |  |  |  |  | 3388,4 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 349179,4 |  |  | 407058,0 |
| 5 |  | реконструкция тепловых сетей Ду250 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3986,5 |  |  |  |  | 3986,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 388138,6 |  |  | 452474,4 |
| 6 |  | реконструкция тепловых сетей Ду200 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7174,5 |  |  |  |  | 7174,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 584583,2 |  |  | 681481,5 |
| 7 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 9310 |  |  |  |  | 9310 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 730818,7 |  |  | 851956,9 |
| 8 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3873,5 |  |  |  |  | 3873,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 232730,0 |  |  | 271306,4 |
| 9 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7699 |  |  |  |  | 7699 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 455868,4 |  |  | 531431,2 |
| 10 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 3043 |  |  |  |  | 3043 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 121953,6 |  |  | 142167,7 |
| 11 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2015,5 |  |  |  |  | 2015,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 73181,1 |  |  | 85311,2 |
| 12 |  | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1532,5 |  |  |  |  | 1532,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 46997,7 |  |  | 54787,4 |
| 13 |  | реконструкция ТС Ду180 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1871,5 |  |  |  |  | 1871,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 130530,7 |  |  | 152167,1 |
| 14 |  | реконструкция ТС Ду219 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 14049 |  |  |  |  | 14049 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1144722,2 |  |  | 1334466,2 |
| 15 |  | реконструкция ТС Ду275 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 7961,5 |  |  |  |  | 7961,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 775156,8 |  |  | 903644,4 |
| 16 |  | реконструкция ТС Ду325 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 11481,5 |  |  |  |  | 11481,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1183185,0 |  |  | 1379303,9 |
| 17 |  | реконструкция ТС Ду350 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1031,4 |  |  |  |  | 1031,4 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 124156,9 |  |  | 144736,5 |
| 18 |  | реконструкция ТС Ду400 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1511 |  |  |  |  | 1511 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 236424,8 |  |  | 275614,4 |
| 19 |  | реконструкция ТС Ду500 мм | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 1225 |  |  |  |  | 1225 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 197649,4 |  |  | 230411,1 |
| 20 |  | реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2191,5 |  |  |  |  | 2191,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 57361,6 |  |  | 66868,8 |
| 21 |  | реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 13562,1 |  |  |  |  | 13562,1 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 354981,1 |  |  | 413821,2 |
| 22 |  | реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 13869 |  |  |  |  | 13869 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 503571,3 |  |  | 587040,6 |
| 23 |  | реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 18866 |  |  |  |  | 18866 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 756086,0 |  |  | 881412,1 |
| 24 |  | реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 20823 |  |  |  |  | 20823 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1025115,6 |  |  | 1195033,9 |
| 25 |  | реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2447 |  |  |  |  | 2447 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 144890,1 |  |  | 168907,0 |
| 26 |  | реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 12428 |  |  |  |  | 12428 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 839941,4 |  |  | 979167,1 |
| 27 |  | реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 20781,5 |  |  |  |  | 20781,5 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 1631312,4 |  |  | 1901711,3 |
| 28 |  | реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1 | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 18768 |  |  |  |  | 18768 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 670952,2 |  |  | 704768,4 |
| 29 |  | Замена трубопровода котельной БМК | замена изношенных сетей |  | Находка |  | м | 2068 |  |  |  |  | 2068 |  |  | 2028 |  |  | 2041 | 170331,4 |  |  | 197251,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215074,9 |  |  |  |  |  |  | 14119018,2 |  |  | 16380615,7 |
| Всего реконструкция тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14873566,2 |  |  | 17217247,3 |

- РАЗДЕЛ 10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступало.

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В зону деятельности ЕТО № 1 входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе котельных эксплуатируемых Находкинским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго

Зона действия ЕТО № 2 обуславливается границей зоны действия котельной и тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «БМК

Зона действия ЕТО № 3 обуславливается границей зоны действия котельной №2 и тепловых сетей от указанного источника эксплуатируемых АО «Находкинский МТП».

Зона действия ЕТО № 4 обуславливается границей зоны действия котельной и тепловых сетей эксплуатируемых, ООО «Гранд».

Реестр систем теплоснабжения на территории Находкинского городского округа представлен в таблице 19.

Таблица 19. Реестр систем теплоснабжения Находкинского городского округа

| ЕТО № | Наименование системы теплоснабжение/источника |
| --- | --- |
| ЕТО №1 | Котельная №1/1 |
|  | Котельная №1/3 |
|  | Котельная №1/4 |
|  | Котельная №1/5 |
|  | Котельная №1/7 БМК (КМТ-800 2ПрА) |
|  | Котельная №2/1 |
|  | Котельная №2/2 |
|  | Котельная №2/3 |
|  | Котельная №2/8 |
|  | Котельная №3/1 |
|  | Котельная №3/2 |
|  | Котельная №3/3 |
|  | Котельная №3/4 |
|  | Котельная №3/6 |
|  | Котельная №4/1 |
|  | Котельная №4/4 БМК Терморобот |
|  | Котельная №4/7 БМК (КМТ-280 2ПрА) |
|  | Котельная №4/8 |
|  | Котельная №4/9 |
|  | Котельная №4/10 |
|  | Котельная №4/12 БМК (КМТ-280 2ПрА) |
|  | Котельная №4/13 |
|  | Котельная №4/14 БМК (КМТ-600 2ПрА) |
|  | Котельная №4/16 БМК (КМТ-280 2ПрА) |
|  | Котельная №4/17 |
|  | Котельная №4/18 |
|  | Котельная №4/19 "Офис" |
|  | котельная №4.20 БМК КМТ-1200 3ПрА |
|  | Котельная №5/1 |
|  | Котельная №5/2 |
|  | Котельная №5/3 БМК (КМТ-1200 3ПрА) |
|  | Котельная №5/4 |
|  | Котельная №5/5 |
|  | Котельная №6/1 |
|  | Котельная №6/2 |
|  | Котельная №6/5 БМК (КМТ-3000 3ПрА) |
|  | Котельная №6/6 |
|  | Котельная №4 АО«Находкинский МТП» |
|  | ООО "Восток Сервес Бункер" |
|  | ООО "Техностройдом" ул.Шефнера-11 |
|  | ООО "Энергокомплекс" Судоремонтная, 14 |
| ЕТО 2 | ООО "ТБК" Внутрипортовая 33А |
| ЕТО 3 | Котельная №2 АО«Находкинский МТП» |
| ЕТО 4 | ООО "Гранд" Локомотивная 2 |

- РАЗДЕЛ 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии)

Схемой предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки относительно существующего положения по нижеследующим источникам:

- При реконструкции котельной №1.3 в существующих границах участка, котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- После строительства новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, предусмотрено переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- По результату строительства новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, планируется переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- По результату реконструкции котельной №4.13 в существующих границах участка, котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Запланировано строительство газовой котельной, с последующим переподключением объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- В результате реконструкции котельной №2.1 в существующих границах участка, запланировано переподключение мощности котельной №2.2.

- РАЗДЕЛ 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Сведений о фактах выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию при разработке проекта схемы не поступало. Согласно справке предоставленной Администрацией Находкинского городского округа сети без определения хозяйственного ведения на территории отсутствуют.

- РАЗДЕЛ 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения

Сценарные мероприятия Схемы теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2027 год) синхронизированы с принятыми решениями схемы газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021.

В связи с тем, что сроки строительства распределительных сетей газопровода, сроки модернизации, перевод котельных на сжигание топлива природный газ, сроки строительства новых газовых котельных указанные в схеме Газоснабжения уже истекли, выполнение вышеуказанных мероприятий сдвинуты на четыре года. С учетом того что на момент разработки схемы теплоснабжения проектно-изыскательные работы строительства распределительных сетей газопровода (I- этап)  завершены, но решение еще не получило положительную оценку государственных экспертных органов, выбор и выделение земельных участков под строительство котельных, проектно-изыскательные работы по строительству котельных и внутриплощадочных сетей газа еще не ведутся, также не начато проектирование модернизации котельных, перенос сроков «газификации» на более поздний является логичным решением.

В связи с вышесказанным требуется актуализация сроков строительства распределительных сетей газопровода в схемы газоснабжения Находкинского городского округа.

# РАЗДЕЛ 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения находкинского городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 отражены в таблице 20

Таблица 20. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Ед.изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,211 | 0,208 | 0,204 | 0,198 | 0,195 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,04 |
| 3 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 381 | 381 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 71 | 71 | 71 | 69,4 | 65,2 | 58,6 | 43,6 | 39,8 |
| 5 | Отношение материальной характеристики теп- ловых сетей, реконструированных за год, к об- щей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,15 |
| ЕТО 2 ООО "ТБК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,195 | 0,196 | 0,197 | 0,198 | 0,196 | 0,197 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 |
| 3 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 47 | 50 |
| 5 | Отношение материальной характеристики теп- ловых сетей, реконструированных за год, к об- щей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| ЕТО №3 АО «Находкинский МТП». В зоне действия котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 42 | 50 |
| 5 | Отношение материальной характеристики теп- ловых сетей, реконструированных за год, к об- щей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |

- РАЗДЕЛ 15.	Ценовые (тарифные) последствия

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, которая утверждается для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

Субсидия - это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В Приморском крае, субсидии предоставляются из краевого бюджета теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность).

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 21, сравнение ценовых последствий приведено на рисунке 1, сравнение субсидий предоставляемым теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов приведено на рисунке 2.

Таблица 21. Тарифные последствия

| Год | Тариф при текущих затратах, руб/Гкал | Тариф при реализации инвестиционной программы, руб/Гкал | Тариф для населения, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2028 | 5922,6 | 9252 | 2727,5 |
| 2029 | 6159,5 | 9362,4 | 2836,6 |
| 2030 | 6405,9 | 9411 | 2950,1 |
| 2031 | 6662,1 | 9414,8 | 3068,1 |
| 2032 | 6928,6 | 9471,2 | 3190,8 |
| 2033 | 7205,7 | 9531,7 | 3318,4 |
| 2034 | 7494 | 9572,1 | 3451,2 |
| 2035 | 7793,7 | 9575 | 3589,2 |
| 2036 | 8105,5 | 9648,5 | 3732,8 |
| 2037 | 8429,7 | 8957,9 | 3882,1 |
| 2038 | 8766,9 | 8036,3 | 4037,4 |
| 2039 | 9117,5 | 8213 | 4198,9 |
| 2040 | 9482,2 | 8564,3 | 4366,8 |
| 2041 | 9861,5 | 8902,4 | 4541,5 |
| 2042 | 10256 | 9229,8 | 4723,2 |
| 2043 | 10666,2 | 9525,6 | 4912,1 |
| 2044 | 11092,9 | 9775,1 | 5108,6 |
| 2045 | 11536,6 | 9933,5 | 5312,9 |
| 2046 | 11998,1 | 9942,5 | 5525,4 |

Рисунок 1; 2 - Сравнение ценовых последствий внедрения сценария развития систем теплоснабжения; Сравнение субсидий предоставляемым теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов