Общество с ограниченной ответственностью

«Находка Проект»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2026 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Оглавление

Глава 10	«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	3

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	3

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	28

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	28

10.4	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	28

10.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	29

10.6	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	29

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Результаты расчета потребности в топливе на выработку тепловой энергии в соответствии с приростами перспективных нагрузок и сценарными условиями развития централизованной системы теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа представлены в таблице 1.

- Перспективный баланс потребления топлива на выработку тепловой энергии.

| Наименование | ГОД | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 32903,5 | 34574,5 | 34574,5 | 34574,5 | 34574,5 | 33552,6 | 33552,6 | 33552,6 | 33552,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 31109,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 | 32780,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 | 8374,9 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 22734,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 | 24405,7 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 3714,1 | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 | 3902,3 |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 | 4301,6 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 164,8 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.3 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 56829,1 | 65503,0 | 65503,0 | 65503,0 | 65503,0 | 86853,2 | 86853,2 | 86853,2 | 86853,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 4526,2 | 1999,5 | 1999,5 | 1999,5 | 1999,5 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 52302,9 | 60976,8 | 60976,8 | 60976,8 | 60976,8 | 84853,7 | 84853,7 | 84853,7 | 84853,7 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 | 12108,9 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 40194,1 | 48867,9 | 48867,9 | 48867,9 | 48867,9 | 72744,8 | 72744,8 | 72744,8 | 72744,8 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 6878,0 | 7927,8 | 7927,8 | 7927,8 | 7927,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 | 11135,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 181,5 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.4 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 12034,5 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 763,6 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 11271,0 | 15316,2 | 15316,2 | 15316,2 | 15316,2 | 15316,2 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 12454,4 | 16499,6 | 16499,6 | 16499,6 | 16499,6 | 16499,6 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1412,7 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 | 1887,6 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 173,0 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |  |  |  |
| Котельная 1.8 (предусмотренная к строительсьву) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 29313,0 | 29313,0 | 29313,0 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 674,4 | 674,4 | 674,4 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 28638,6 | 28638,6 | 28638,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2851,3 | 2851,3 | 2851,3 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  | 25787,3 | 25787,3 | 25787,3 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 3758,1 | 3758,1 | 3758,1 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 1.5 НБАМР (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 22141,0 | 22614,2 | 22614,2 | 22614,2 | 22614,2 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 2263,5 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 19877,5 | 20350,7 | 20350,7 | 20350,7 | 20350,7 | 12919,3 | 12919,3 | 12919,3 | 12919,3 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 9313,6 | 1882,2 | 1882,2 | 1882,2 | 1882,2 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 10563,9 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 | 11037,1 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 2639,3 | 2695,7 | 2695,7 | 2695,7 | 2695,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1695,3 | 1695,3 | 1695,3 | 1695,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 183,2 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс»(только сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 | 8424,2 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 32541,4 | 32541,4 | 32541,4 | 32541,4 | 32541,4 |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| БМК 1.7 Проф. (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 746,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 | 729,4 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 | 732,2 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 151,4 |
| Котельная № 2 ОА «Находкинский МТП», Портовая,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 | 5577,8 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 5298,9 | 5298,9 | 5298,9 | 5298,9 | 5298,9 | 5298,9 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2938,9 | 2938,9 | 2938,9 | 2938,9 | 2938,9 | 2938,9 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ОА «Находкинский МТП» Астафьева , 1Ю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 | 6664,1 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 6339,9 | 6339,9 | 6339,9 | 6339,9 | 6339,9 | 6339,9 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 | 1552,0 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 4681,3 | 4681,3 | 4681,3 | 4681,3 | 4681,3 | 4681,3 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная м. Астафьева новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка |  |  |  |  |  |  |  | 4200,3 | 4200,3 | 4200,3 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Отпуск с котельной |  |  |  |  |  |  |  | 4102,0 | 4102,0 | 4102,0 |
| Потери в сетях, всего |  |  |  |  |  |  |  | 212,6 | 212,6 | 212,6 |
| Полезный отпуск, всего: |  |  |  |  |  |  |  | 3889,4 | 3889,4 | 3889,4 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  | 538,5 | 538,5 | 538,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) |  |  |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Котельная 2.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 8915,6 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 10745,7 | 13194,6 | 13194,6 | 13194,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 303,5 | 303,5 | 303,5 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 8692,1 | 10522,3 | 10522,3 | 10522,3 | 10522,3 | 10522,3 | 12891,1 | 12891,1 | 12891,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 | 2169,9 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 6522,2 | 8352,3 | 8352,3 | 8352,3 | 8352,3 | 8352,3 | 10721,2 | 10721,2 | 10721,2 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1279,2 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 1541,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1691,6 | 1691,6 | 1691,6 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 203,1 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 2.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 | 2114,7 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 2059,5 | 2059,5 | 2059,5 | 2059,5 | 2059,5 | 2059,5 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 | 303,4 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |  |  |  |
| Котельная 2.3 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 34043,0 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 34746,8 | 31143,3 | 31143,3 | 31143,3 |
| Собственные нужды | Гкал | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 1478,7 | 783,5 | 783,5 | 783,5 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 32564,3 | 33268,1 | 33268,1 | 33268,1 | 33268,1 | 33268,1 | 30359,8 | 30359,8 | 30359,8 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 6470,8 | 3562,5 | 3562,5 | 3562,5 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26093,5 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 | 26797,3 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4155,1 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3992,7 | 3992,7 | 3992,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 176,1 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Котельная НМРП 2.8 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 35343,7 | 35343,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 2779,4 | 2779,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 32564,3 | 32564,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 6470,8 | 6470,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26093,5 | 26093,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4966,7 | 4966,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,5 | 210,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК (вместо кот.2.8) на новом участке (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 | 29776,7 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  | 29091,6 | 29091,6 | 29091,6 | 29091,6 | 29091,6 | 29091,6 | 29091,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 | 2998,1 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  | 26093,5 | 26093,5 | 26093,5 | 26093,5 | 26093,5 | 26093,5 | 26093,5 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 | 3817,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 57367,1 | 59991,6 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 4197,4 | 4197,4 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 53169,7 | 55794,2 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 6303,3 | 6303,3 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 46866,4 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 6755,2 | 7133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 175,3 | 176,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 2.4 запланированная к строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка |  |  |  | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 | 57437,7 |
| Собственные нужды |  |  |  | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 | 1321,1 |
| Отпуск с котельной |  |  |  | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 | 56116,6 |
| Потери в сетях, всего |  |  |  | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 | 6625,7 |
| Полезный отпуск, всего: |  |  |  | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 | 49490,9 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ |  |  |  | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 | 7363,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 7592,1 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7671,0 | 7537,7 | 7537,7 | 7537,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 7285,4 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 | 7364,3 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 | 1047,5 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 6237,9 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 | 6316,8 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 954,1 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 966,4 | 966,4 | 966,4 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 356,3 | 340,5 | 340,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 7,8 | 7,8 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 43,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 3.3 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 | 107062,5 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 | 9570,3 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 97492,2 | 97492,2 | 97492,2 | 97492,2 | 97492,2 | 97492,2 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 | 25643,5 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 71848,7 | 71848,7 | 71848,7 | 71848,7 | 71848,7 | 71848,7 |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 | 30435,1 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |  |  |
| Котельная 3.4 новая на газовом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 90092,1 | 90092,1 | 90092,1 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2075,2 | 2075,2 | 2075,2 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 87983,9 | 87983,9 | 87983,9 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 13421,3 | 13421,3 | 13421,3 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  | 74562,6 | 74562,6 | 74562,6 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 |  |  |  |  |  | 11550,3 | 11550,3 | 11550,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Новая БМК (на половину нагрузки кот.3.5) по адресу ул.Пограничная, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 38741,0 | 38741,0 | 38741,0 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 891,4 | 891,4 | 891,4 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 37849,6 | 37849,6 | 37849,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 13713,0 | 13713,0 | 13713,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 4966,8 | 4966,8 | 4966,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4.1 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 32944,7 | 37278,4 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 | 37139,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 2048,0 | 2048,0 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 | 854,5 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 30896,7 | 35230,4 | 36284,5 | 36284,5 | 36284,5 | 36284,5 | 36284,5 | 36284,5 | 36284,5 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 2708,4 | 2708,4 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 | 3762,5 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 28188,3 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 | 32522,0 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 10995,1 | 12441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 | 4761,4 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 195,5 | 195,5 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4,4(АМК) (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| БМК 4.7 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 146,2 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 146,2 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 142,5 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 40,8 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
| Котельная 4.8 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 28267,1 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 37418,6 | 29072,8 | 29072,8 | 29072,8 |
| Собственные нужды | Гкал | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 4121,7 | 670,1 | 670,1 | 670,1 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 24145,5 | 33296,9 | 33296,9 | 33296,9 | 33296,9 | 33296,9 | 28402,7 | 28402,7 | 28402,7 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 8465,4 | 3571,2 | 3571,2 | 3571,2 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 15680,0 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 | 24831,5 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 8115,3 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 10742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3727,3 | 3727,3 | 3727,3 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
| Котельная 4.9 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 133,6 | 135,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 133,6 | 134,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 20,2 | 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 113,3 | 113,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | ЭЭ | ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4.10 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| БМК 4.12 (краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 4.13 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 14130,6 | 14130,6 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 | 52178,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 768,3 | 768,3 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 13362,3 | 13362,3 | 50978,0 | 50978,0 | 50978,0 | 50978,0 | 50978,0 | 50978,0 | 50978,0 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 13885,5 | 13885,5 | 51501,2 | 51501,2 | 51501,2 | 51501,2 | 51501,2 | 51501,2 | 51501,2 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 1761,2 | 1761,2 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 | 6689,5 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 181,9 | 181,9 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 4.14 Краевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 | 623,9 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| БМК 4.16 Асфа (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Котельная 4.17 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 | 252,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | 193,6 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 4.18 Водоканал (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1718,6 | 1607,1 | 1607,1 | 1607,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 1631,1 | 1631,1 | 1631,1 | 1631,1 | 1631,1 | 1631,1 | 1570,1 | 1570,1 | 1570,1 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 287,1 | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 | 1344,0 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 4.20 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 5.1 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6018,2 | 6745,7 | 6745,7 | 6745,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 5416,4 | 5416,4 | 5416,4 | 5416,4 | 5416,4 | 5416,4 | 6590,5 | 6590,5 | 6590,5 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,2 | 643,2 | 643,2 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 | 5947,3 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 1955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,8 | 864,8 | 864,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 5.2 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 34472,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 | 31946,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 1778,7 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 32693,5 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 | 31243,9 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 6592,4 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 | 3730,8 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26101,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 | 27513,1 |
| Вид топлива |  | мазут | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4161,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 | 4095,7 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 175,6 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
| БМК 5.3 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 | 1050,9 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 | 351,1 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| Котельная 5.4 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3106,9 | 3461,7 | 3461,7 | 3461,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 2853,4 | 2853,4 | 2853,4 | 2853,4 | 2853,4 | 2853,4 | 3382,0 | 3382,0 | 3382,0 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 | 3112,5 |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 6.1 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5635,6 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 | 6279,9 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 5145,7 | 5789,9 | 5789,9 | 5789,9 | 5789,9 | 5789,9 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 | 1537,8 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 3607,9 | 4252,1 | 4252,1 | 4252,1 | 4252,1 | 4252,1 |  |  |  |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 715,9 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 | 797,7 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 192,0 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |  |  |  |
| Котельная 6.2 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 36900,9 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 | 37490,3 |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 | 3497,7 |  |  |  |
| Отпуск с котельной | Гкал | 33403,2 | 33992,6 | 33992,6 | 33992,6 | 33992,6 | 33992,6 |  |  |  |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 | 7494,6 |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 25908,6 | 26498,0 | 26498,0 | 26498,0 | 26498,0 | 26498,0 |  |  |  |
| Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |  |  |  |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 4650,3 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 | 4724,5 |  |  |  |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 192,1 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 |  |  |  |
| Котельная 6.2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 19974,2 | 19974,2 | 19974,2 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 459,3 | 459,3 | 459,3 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 19514,9 | 19514,9 | 19514,9 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2013,8 | 2013,8 | 2013,8 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  | 17501,1 | 17501,1 | 17501,1 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 2560,8 | 2560,8 | 2560,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Котельная 6.2/1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал |  |  |  |  |  |  | 15622,2 | 15622,2 | 15622,2 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Отпуск с котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  | 15262,8 | 15262,8 | 15262,8 |
| Потери в сетях, всего | Гкал |  |  |  |  |  |  | 2013,8 | 2013,8 | 2013,8 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  | 13249,0 | 13249,0 | 13249,0 |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) |  |  |  |  |  |  | 2002,8 | 2002,8 | 2002,8 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| БМК 6.5 (Краевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3960,7 | 4060,2 | 4061,2 | 4062,2 | 4063,2 | 4064,2 | 4065,2 | 4066,2 | 4067,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 3960,7 | 4060,2 | 4061,2 | 4062,2 | 4063,2 | 4064,2 | 4065,2 | 4066,2 | 4067,2 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 2028,9 | 2029,9 | 2030,9 | 2031,9 | 2032,9 | 2033,9 | 2034,9 | 2035,9 | 2036,9 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1931,7 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 | 2030,2 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 1058,6 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Котельная 6.6 (Муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 483,3 | 156,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 3,6 |
| Отпуск с котельной | Гкал | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 152,8 |
| Потери в сетях, всего | Гкал | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 26,1 |
| Полезный отпуск, всего: | Гкал | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 0,0 |
| Мазут | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природный газ | тыс.м3 (т) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Уд.расход топлива (на отпуск в сеть) | кг у.т./Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 151,4 |
| КПД котельной (справочно) | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| ООО "БМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 | 1179,4 |
| ООО "Гранд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Уголь (без учёта потерь при транспортировке, разгрузке, хранении) | тыс.м3 (т) | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На всех котельных Находкинского городского округа в качестве резервного топлива используется основное топливо.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного топлива для источников тепловой энергии Находкинского городского округа используются мазут, дизельное топливо и уголь. Также с 2027 года предполагается использование в качестве основного топлива - топливо «природный газ».

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельных Находкинского городского округа в качестве топлива используются мазут марки М-100 (ТКМ), уголь марок 1БПК, 2БПКО, 3БОМ и ДР. Основные характеристики используемого топлива приведены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики топлива

| Вид топлива | Характеристика топлива | Обозначение характеристики | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25 оС | Вязкость кинематическая (при 100 °С) | мм2/с | 5,76 |
|  | Зольность | % | 0,040 |
|  | Массовая доля механических примесей | % | 0,014 |
|  | Массовая доля воды | % | отсутствие |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | отсутсвие |
|  | Массовая доля серы | % | 0,87 |
|  | Содержание сероводорода | ppm (мг/кг) | менее 0,50 |
|  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | °С | 152 |
|  | Температура застывания | °С | 21 |
|  | Теплота сгорания (низшая) в перерасчете на сухое топливо (небраковочная) | кДж/кг | 41260 |
|  | Плотность при 15 °С | кг/м3 | 913,7 |
|  | Выход фракции, выкипающей до 350 °С | % об. | 12 |
|  | Плотность при 20 °С | кг/м3 | 910,4 |
| Уголь (марка ДР) | Высшая теплота сгорания | QS, кКал/кг | 7614 |
|  | Низшая теплота сгорания | Qri, кКал/кг | 5448 |
|  | Сера общая на сухое состояние | Sdt, % | 0,60 |
|  | Выход летучих веществ | Vdaf, % | 41,4 |
|  | Влага общ. на рабочее состояние | Wrt, % | 12,2 |
|  | Зольность угля в сухом состоянии | Ad, % | 14,3 |
| Уголь (марка 1БПК) | Низшая теплота сгорания | Qdi, кКал/кг | 3018 |
|  | Сера общая на сухое состояние | Sdt, % | 0,28 |
|  | Выход летучих веществ | Vdaf, % | 55,8 |
|  | Влага общ. на рабочее состояние | Wrt, % | 42,3 |
|  | Зольность угля в сухом состоянии | Ad, % | 13,4 |
|  | Высшая теплота сгорания сухого беззольного топлива | QdafS, кКал/кг | 6794 |
| Уголь (марка 3БОМ) | Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние | QdafS, кКал/кг | 7130 |
|  | Низшая теплота сгорания, рабочее состояние | Qri, кКал/кг | 4950 |
|  | Сера общая на сухое состояние | Sdt, % | 0,30 |
|  | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние | Vdaf, % | 46,4 |
|  | Массовая доля общей влаги | Wrt, % | 22,8 |
|  | Зольность угля в сухом состоянии | Ad, % | 5,5 |
| Уголь (марка 3БПКО) | Низшая теплота сгорания | Qdi, кКал/кг | 4122 |
|  | Сера общая на сухое состояние | Sdt, % | 0,23 |
|  | Влага общ. на рабочее состояние | Wrt, % | 31,9 |
|  | Зольность угля в сухом состоянии | Ad, % | 5,7 |

С 2027 предполагается использование в качестве основного топлива на перспектив- ных котельных природного газа. Предполагаемая низшая теплота сгорания газа принята в размере 8100 ккал/м3.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

С 2027 года предполагается использование в качестве основного топлива на перспективных котельных природного газа. Также по мере газификации городского округа рекомендуется осуществлять планомерный перевод котельных на природный газ.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Существующие и перспективные топливные балансы приведены в соответствие с уровнем потребления топлива, сложившегося на момент актуализации схемы теплоснабжения.